УДК 614.8

- В.О. Дурєєв, к.т.н., доцент НУЦЗ України

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СПОВІЩУВАЧІВ ЗА ДАНИМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

(представлено д-ром техн. наук                                             )

Представлені результати експериментального визначення постійної часу, часу спрацювання, статичної та динамічної температур спрацювання теплового пожежного сповіщувача.

Ключові слова: пожежний сповіщувач, постійна часу, статична температура, динамічна температура, час спрацювання.

Постановка проблеми. Проектування автоматичних систем пожежної сигналізації (АСПС) потребує наявності технічних даних її складових. Особливо ця потреба виника при моделюванні роботи, та покращення динамічних параметрів АСПС в умовах розвитку пожежі, коли швидкість зміни температури навколишнього середовища різна.

Серед найбільш важливих параметрів АСПС, є значення постійної часу ТСП пожежних сповіщувачів (СП), які входять до складу АСПС [1, 2]. Проте, значення ТСП в технічній документації СП не приводиться.

Таким чином, існує проблема поліпшення технічних даних динамічних параметрів елементів АСПС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В [1] запропоновані моделі чутливих елементів (ЧЕ) точкових теплових СП з урахуванням їх конструктивних особливостей та умов розвитку пожежі. В [2] розглянуті шляхи визначення інерційності ЧЕ терморезисторних теплових СП та отримано експериментальні значення ТСП чутливих елементів різних конструктивних форм. Проте, запропоновані в [1, 2] підходи вимагають точний математичний опис ЧЕ і додаткові експериментальні дані досліджуваного СП.

В [3] представлена модель СП з термістором, що ураховує конструктивні особливості ЧЕ. В [4] запропоновані залежності для  визначення інерційності теплових СП з термістором за даними сертифікаційних випробувань, без урахування конструктивних особливостей ЧЕ СП. Показано, що для визначення ТСП потрібно виконання сертифікаційних випробувань [5]: визначення статичної температури спрацювання СП; визначення динамічної температури спрацювання СП для заданої швидкості зміни температури.

Значення постійної часу СП [4]:

TСП=tДИН−tСТАТdt/dτ0⋅160 КТ,	[с]			(1)

де tДИН – динамічна температура спрацювання СП, К; tСТАТ – статична температура спрацювання СП, К; dt/dτ0– задана швидкість зміни температури, [К/сек]; КТ – коефіцієнт посилення термістора.

Час та динамічна температура спрацювання СП, для заданого значення швидкості зміни температури [4]:

τСПР=tСТАТ−t0+TСПdt/dτ0⋅160dt/dτ0⋅160; [с]		(2)

tДИН=tСТАТ+КTTСПdt/dτ0⋅160, [0С]		(3)

де t0 – базисне значення температури повітря, К.

Постановка задачі та її рішення. В якості об'єкта дослідження, обрано тепловий пожежний сповіщувач СПТ-2Б. Визначення постійної часу ТСП сповіщувача, часу спрацювання τСПР, статичної tСТАТ та динамічної tДИН температур спрацювання СП згідно [5], при заданих швидкостях зміни температури: 0,2; 5; 10; 20; 30 К/хвил. Базисна температура t0 = 25 0С.

Результатів виміру представлені в таб. 1.

Таблиця 1

| dt/dτ, К/хвил | 0,2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tСТАТ, 0С експеримент | 66 |  |  |  |  |  |
| τСПР, с експеримент |  | 825 | 501 | 259 | 135 | 97 |
| τСПР, с розрахунок, (2) |  | 839 | 511 | 265 | 142 | 101 |
| tДИН, 0С експеримент |  | 67 | 67,8 | 70,1 | 73,5 | 74 |
| tДИН, 0С розрахунок, (3) |  | 66,95 | 67,58 | 69,17 | 72,33 | 75,5 |
| ТСП, с розрахунок, (1) | 19 |  |  |  |  |  |

Висновки. За результатами експериментальних даних визначено постійну часу пожежних сповіщувачів. Отримано задовільний збіг результатів розрахунку часу спрацювання і динамічної температури спрацювання теплового пожежного сповіщувача СПТ-2Б з результатами експерименту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамов Ю.А., Переста Ю.Ю. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания // Проблемы пожарной безопасности. Х.: ХИПБ, 1997. Вип. 1. С.53 – 57.

2. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний: дис. … кандидата техн. наук: 21.06.02. Черкассы, 2005. 181 с.

3. Meleshchenko R., Dureev V.  Mathematical model of thermal fire detector with the thermistor  // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2018. Вип. 44. С. 89 – 92. Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

4. Дуреев В.А. Определение постоянной времени теплового пожарного извещателя с термистором // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2017. Вип. 41. С. 70 – 73.  Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol41/dureev.pdf

5. ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Ч.5 Сповіщувачі пожежні теплові точкові. Київ, Держстандарт України, 2004р. 36с.

Дуреев В. А.

Определение динамических параметров извещателей по данным эксперимента

Представлены результаты экспериментального определения постоянной времени, времени срабатывания, статической и динамической температур срабатывания теплового пожарного извещателя.

Ключевые слова: пожарный извещатель, постоянная времени, статическая температура, динамическая температура, время срабатывания.

Dureev V.A.

Determination of dynamic parameters of the detector according to the experiment

The results of the experimental determination of the time constant, response time, static and dynamic response temperatures of a thermal fire detector are presented.

Keywords: fire detector, time constant, static temperature, dynamic temperature, response time.