# УДК 621.3

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СПОВІЩУВАЧА СПТ-2Б ЗА ДАНИМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Іщук К.І., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

Проектування автоматичних систем пожежної сигналізації (АСПС) потребує наявності технічних даних її складових. Особливо ця потреба виника при моделюванні роботи, та покращення динамічних параметрів АСПС в умовах розвитку пожежі, коли швидкість зміни температури навколишнього середовища різна.

Серед найбільш важливих параметрів АСПС, є значення постійної часу ТСП пожежних сповіщувачів (СП), які входять до складу АСПС. Проте, значення ТСП в технічній документації СП не приводиться. В [1] запропоновані залежності для  визначення інерційності теплових СП з термістором за даними сертифікаційних випробувань, без урахування конструктивних особливостей ЧЕ СП. Показано, що для визначення ТСП потрібно виконання сертифікаційних випробувань [2]: визначення статичної температури спрацювання СП; визначення динамічної температури спрацювання СП для заданої швидкості зміни температури.

В якості об'єкта дослідження, обрано тепловий пожежний сповіщувач СПТ-2Б. Визначення постійної часу ТСП сповіщувача, часу спрацювання τСПР, статичної tСТАТ та динамічної tДИН температур спрацювання СП згідно [2], при заданих швидкостях зміни температури: 0,2; 5; 10; 20; 30 К/хвил. Базисна температура t0 = 25 0С. Результатів виміру представлені в таб. 1.

Таблиця 1

| dt/dτ, К/хвил | 0,2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tСТАТ, 0С експеримент | 66 |  |  |  |  |  |
| τСПР, с експеримент |  | 825 | 501 | 259 | 135 | 97 |
| τСПР, с розрахунок, (2) |  | 839 | 511 | 265 | 142 | 101 |
| tДИН, 0С експеримент |  | 67 | 67,8 | 70,1 | 73,5 | 74 |
| tДИН, 0С розрахунок, (3) |  | 66,95 | 67,58 | 69,17 | 72,33 | 75,5 |
| ТСП, с розрахунок, (1) | 19 |

Висновки. За результатами експериментальних даних визначено постійну часу пожежних сповіщувачів. Отримано задовільний збіг результатів розрахунку часу спрацювання і динамічної температури спрацювання теплового пожежного сповіщувача СПТ-2Б з результатами експерименту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дурєєв В.О. Визначення динамічних параметрів сповіщувачів за даними експерименту // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2019. Вип. 46. С.61-63.

2. ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Ч.5 Сповіщувачі пожежні теплові точкові. Київ, Держстандарт України, 2004р. 36с.

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

15-16 квітня 2020 року Національний університет цивільного захисту України

| 1 | Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 3 | Телефон, e-mail | (057) 707-34-35 asbit@nuczu.edu.ua |
| 4 | Дані про учасника: |  |
| 5 | Прізвище, ім‘я, по-батькові | Іщук Крістіна Ігорівна |
| 6 | Місце роботи (навчання), посада | студентка 4-го курсу факультету пожежної безпеки НУЦЗУ |
| 7 | Форма участі | очна |
| 8 | Дані про наукового керівника: | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| 9 | Місце роботи, посада | доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки |
| 10 | Науковий ступінь, вчене звання | к.т.н, доцент |
| 11 | Номер секції | 5, участь очна |
| 12 | Назва доповіді | Визначення динамічних параметрів сповіщувача СПТ-2б за даними експерименту |