УДК 614.8

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ

- Дурєєв В.О., к.т.н., доцент НУЦЗ України

Проектування автоматичних систем пожежної сигналізації (АСПС) потребує наявності технічних даних її складових. Особливо ця потреба виника при моделюванні роботи, та покращення динамічних параметрів АСПС в умовах розвитку пожежі, коли швидкість зміни температури навколишнього середовища різна.

Серед найбільш важливих параметрів АСПС, є значення постійної часу ТСП пожежних сповіщувачів (СП), які входять до складу АСПС [1, 2]. Проте, значення ТСП в технічній документації СП не приводиться.

Таким чином, існує проблема поліпшення технічних даних динамічних параметрів елементів АСПС.

В [1] запропоновані моделі чутливих елементів (ЧЕ) точкових теплових СП з урахуванням їх конструктивних особливостей та умов розвитку пожежі. В [2] розглянуті шляхи визначення інерційності ЧЕ терморезисторних теплових СП та отримано експериментальні значення ТСП чутливих елементів різних конструктивних форм. Проте, запропоновані в [1, 2] підходи вимагають точний математичний опис ЧЕ і додаткові експериментальні дані досліджуваного СП.

В [3] представлена модель СП з термістором, що ураховує конструктивні особливості ЧЕ. В [4] запропоновані залежності для  визначення інерційності теплових СП з термістором за даними сертифікаційних випробувань, без урахування конструктивних особливостей ЧЕ СП. Показано, що для визначення ТСП потрібно виконання сертифікаційних випробувань [5]: визначення статичної температури спрацювання СП; визначення динамічної температури спрацювання СП для заданої швидкості зміни температури.

Значення постійної часу СП [4]:

TСП=tДИН−tСТАТdt/dτ0⋅160 КТ,	[с]			(1)

де tДИН – динамічна температура спрацювання СП, К; tСТАТ – статична температура спрацювання СП, К; dt/dτ0– задана швидкість зміни температури, [К/сек]; КТ – коефіцієнт посилення термістора.

Час та динамічна температура спрацювання СП, для заданого значення швидкості зміни температури [4]:

τСПР=tСТАТ−t0+TСПdt/dτ0⋅160dt/dτ0⋅160; [с]		(2)

tДИН=tСТАТ+КTTСПdt/dτ0⋅160, [0С]		(3)

де t0 – базисне значення температури повітря, К.

В якості об'єкта дослідження, обрано тепловий пожежний сповіщувач СПТ-2Б. Визначення постійної часу ТСП сповіщувача, часу спрацювання τСПР, статичної tСТАТ та динамічної tДИН температур спрацювання СП згідно [5], при заданих швидкостях зміни температури: 0,2; 5; 10; 20; 30 К/хвил. Базисна температура t0 = 25 0С.

Результатів виміру представлені в таб. 1.

Таблиця 1

| dt/dτ, К/хвил | 0,2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tСТАТ, 0С експеримент | 66 |  |  |  |  |  |
| τСПР, с експеримент |  | 825 | 501 | 259 | 135 | 97 |
| τСПР, с розрахунок, (2) |  | 839 | 511 | 265 | 142 | 101 |
| tДИН, 0С експеримент |  | 67 | 67,8 | 70,1 | 73,5 | 74 |
| tДИН, 0С розрахунок, (3) |  | 66,95 | 67,58 | 69,17 | 72,33 | 75,5 |
| ТСП, с розрахунок, (1) | 19 |  |  |  |  |  |

Висновки. За результатами експериментальних даних визначено постійну часу пожежних сповіщувачів. Отримано задовільний збіг результатів розрахунку часу спрацювання і динамічної температури спрацювання теплового пожежного сповіщувача СПТ-2Б з результатами експерименту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамов Ю.А., Переста Ю.Ю. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания // Проблемы пожарной безопасности. Х.: ХИПБ, 1997. Вип. 1. С.53 – 57.

2. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний: дис. … кандидата техн. наук: 21.06.02. Черкассы, 2005. 181 с.

3. Meleshchenko R., Dureev V.  Mathematical model of thermal fire detector with the thermistor  // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2018. Вип. 44. С. 89 – 92. Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

4. Дуреев В.А. Определение постоянной времени теплового пожарного извещателя с термистором // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2017. Вип. 41. С. 70 – 73.  Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol41/dureev.pdf

5. ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Ч.5 Сповіщувачі пожежні теплові точкові. Київ, Держстандарт України, 2004р. 36с.

Заявка на участь у

Міжнародній науково-практичній конференції «Problems of Emergency Situations», яка відбудеться в університеті 20 травня 2020 року.

Конференція відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України за адресою: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна.

| 1 | Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 3 | Телефон, e-mail | (057) 707-34-35 asbit@nuczu.edu.ua |
| 4 | Дані про учасника: |  |
| 5 | Прізвище, ім‘я, по-батькові | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| 6 | Місце роботи (навчання), посада | доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки |
| 7 | Науковий ступінь, вчене звання | к.т.н, доцент |
| 8 | Номер секції | Секція 2. Науково-практичні аспекти моніторингу та управління у сфері цивільного захисту |
| 9 | Назва доповіді | експериментальне визначення динамічних параметрів пожежних сповіщувачів |