# УДК 534.014.4

А.А. Деревянко, к.т.н., доцент, НУГЗУ

А.Н. Литвяк, к.т.н., доцент, НУГЗУ,

РАСЧЕТ РАСХОДА ПОРОШКОВО-ГАЗОВОЙ СМЕСИ ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНОЙ НАСАДОК ПОРОШКОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

(представлено д-ром техн. наук                                             )

Разработана математическая модель для расчета входных насадок порошковых автоматических систем пожаротушения.

Ключевые слова: огнетушащий порошок, автоматическая система порошкового пожаротушения, выходной насадок, модуль порошкового пожаротушения.

Постановка проблемы. Универсальность применения огнетушащих порошков объясняет не только широту применения на объектах автоматических установок порошкового пожаротушения, но и разнообразие их конструктивного исполнения. В нормативных документах [1] приводятся требования к системам порошкового пожаротушения, такие как время выпуска заряда и огнетушащая концентрация. Методик гидравлического расчета модулей порошкового пожаротушения не приводится, вследствие чего область применения такого универсального огнетушащего средства как порошок ограничивается количеством готовых заводских изделий с заявленными параметрами. Таким образом, существует проблема в отсутствии удобных для практического применения методик гидравлического расчета систем порошкового пожаротушения.

Анализ последних исследований и публикаций. Расчет течения порошково-газовой смеси рассмотрено в [3,4,5]. При этом рассматривается стационарное течение порошково-газовой смеси в трубопроводах с дозвуковыми скоростями, характерное для транспортных коммуникаций. Расчет нестационарного течения огнетушащих порошков через выпускные насадки при сверхкритических перепадах давления не рассматривается.

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим задачу газодинамического расчета модуля порошкового пожаротушения. Особенностью конструкции такого модуля является наличие сифонной трубки, через которую порошок подается к выпускному насадку. Для нормальной работы модуля его необходимо располагать так, чтобы сифонная трубка обязательно располагалась вертикально.

Рассмотрим элементарную струйку тока при выносе элементарной частички из модуля порошкового пожаротушения (рис.1).

Рис. 1 расчетная схема

На схеме обозначены следующие характерные сечения:

0-0 – невозмущенный поток в модуле;

1-1 – вход в сифонную трубку;

Г-Г – горло струйки тока в относительном движении;

С-С – критическое сечение выпускного насадка.

Чтобы обеспечить течение порошковой смеси по вертикальной сифонной трубке, аэродинамическая сила от воздействия газового потока должна уравновешивать силу тяжести элементарной частицы порошка.

Примем следующие допущения:

- поток одномерный, осесимметричный;

- газ носитель – идеальный;

- частички порошка имею сферическую форму и одинаковый диаметр поперечного сечения;

- взаимодействие между частицами порошка отсутствует.

Аэродинамическая сила газового потока Y определяется по формуле [2]:

Y=CxρГ0VВЗ22FП=mПg,                                   (1)

где Cx – коэффициент лобового сопротивления шара, зависит от числа Re и для рассматриваемых скоростей в относительном движении может быть принят постоянным и равным 0,5 [2];

FП – площадь поперечного сечения элементарной частички;

mП – масса элементарной частички;

VВЗ – минимальная скорость потока, обеспечивающая взвешенное состояние частички;

ρГо – заторможенная плотность газа;

g – ускорение свободного падения.

Из формулы (1) найдем VВЗ:

VВЗ=2mПgCxρГ0FП .                                           (2)

С другой стороны, сила тяжести уравновешивается разностью статических давлений, действующих на наветренную и подветренную стороны частички:

Δp⋅FП=mП⋅g   или    Δp=(p1−pГ)=mП⋅gFП ,               (3)

где p1, pГ – статическое давление сечениях 1-1 и Г-Г (рис.1).

Статическое давление движущегося потока в сечении 1-1 и Г-Г можно определить из обобщенного уравнения Бернулли по известным газодинамическим функциям [2]:

p1=p0⋅π(λВЗ) ,     pГ=p0⋅π(λГ) ,                        (4)

где p0 – полное давление потока в сечении 0-0 [2],

λВЗ=λ1, λГ – приведенные скорости потока [2].

Из уравнений (2-4) можно определить значение газодинамической функции для взвешенного состояния:

π(λГ)=π(λВЗ)−mПgFПp0 .                                   (5)

Из уравнения (5) можно определить приведенную скорость потока в сечении Г-Г:

λГ=k+1k−1⋅1−π(λГ)k−1k ,                                     (6)

где k – показатель адиабаты.

Площадь элементарной струйки тока в сечении Г-Г будет:

FЭКВ.Г=FП+FГ .                                      (7)

Из условия баланса расходов газа в сечении 1-1 и Г-Г получаем:

FГ=q(λВЗ)q(λГ)−q(λВЗ)⋅FП .                                (8)

Из полученных уравнений (5-8) можно определить площадь струйки тока и расход газа, обеспечивающие взвешенное состояние элементарной частички порошка в относительном движении.

В критическом сечении выпускного насадка С-С площадь струйки тока будет:

FГС=FГσТР                                              (9)

где σТР – потери полного давления в трубопроводной магистрали от сечения 1-1 до сечения С-С.

Число несущих струек тока в критическом сечении насадка:

A=F0FП+FГС ,                                           (10)

где F0 – площадь проходного сечения выпускного насадка.

Суммарный массовый расход газа через критическое сечение насадка в абсолютном движении [2]:

GСΣ=mσ⋅p0T0⋅q(λС)(F0−FПA)                          (11)

Скорость истечения порошка из насадка:

CП=СКР⋅(ϕСλС−λГ) ,                                (12)

где СКР – критическая скорость газа;

ϕС – потери скорости при течении из насадка [2].

Массовый расход порошка через критическое сечение насадка:

GП=ξ⋅ρП⋅СП⋅FП⋅A ,                                  (13)

где ξ – коэффициент заполнения, учитывает реальную форму элементарной частички порошка;

ρП – плотность огнетушащего порошка.

Выводы. Получена система уравнений для расчета динамики выхода огнетушащего порошка из модуля порошковой АСПТ.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5–56–2014. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту. Київ: Мінірегіонбуд України, 2015. – 127 с.

2. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. Учебное руководство для втузов. — 5-е изд., перераб. и доп..: Наука, Гл. ред. физ-мат. лит. 1991. — 600 с.

3. Криль С.И. Напорные взвесенесущие потоки. /С.И. Криль. – Наукова думка, 1990. – 160с.

4. Криль С.И. Численное моделирование течения газовзвесей в трубах при высоких давлениях. /С.И. Криль, В.П. Берман// Гидромеханика. – 1996. – вып.-70. – С.53-60.

5. Чальцев М.Н. О гидравлическом расчете трубопроводов для пневмотранспортных систем / М.Н. Чальцев // Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Сер. Машиностроение. – 2000. – Т1, №38. – С.50-54.

О.А. Дерев’янко, О.М. Литвяк

Розрахунок витрати порошково-газової суміші через вихідний насадок порошкової АСПТ

Виконано оцінка ефективності системи звукового оповіщення у виробничому приміщенні з встановленим обладнанням.

Ключові слова: вогнегасний порошок, автоматична система порошкового пожежогасіння, вихідний насадок, модуль порошкового пожежогасіння.

O.A. Derev'yanko, A.N. Litvyak

Calculation of the flow rate of the powder-gas mixture through the nozzle nozzle powder automatic fire extinguishing system

A mathematical model for calculating input nozzles of powder automatic fire extinguishing systems has been developed.

Keywords: fire extinguishing powder, automatic powder fire extinguishing system, outlet nozzles, powder fire extinguishing module.