УДК 614.8

О.А. Петухова, к.т.н., доцент кафедри ПНС НП, УЦЗУ

Т.Ю. Поляк, к.т.н., старший науковий співробітник НМЦ НЗ МНС України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДІВ КВАРТИРНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проведений аналіз можливості використання та конструктивних умов встановлення внутрішньоквартирних пожежних кранів – комплектів.

Постановка проблеми. При гасінні пожежі важливо ліквідувати вогонь в перші хвилини його розвитку. При цьому, води для гасіння пожежі повинно бути достатньо для досягнення мети, але в такій кількості, щоб збиток від неї не перевищив збиток від пожежі. Це особливо важливо в житлових багатоповерхових будівлях, де вода при гасінні пожежі може залити не один поверх. Саме тому ДБН В.2.2-15-2005 передбачає використання у висотних будівлях внутрішньоквартирних пожежних кран-комплектів. Але відкритими залишаються ряд питань про характеристики запропонованого обладнання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З 1 січня 2006 року вступив в дію ДБН В.2.2-15-2005, що регламентує застосування внутрішньоквартирних пожежних кран-комплектів діаметром 19 мм та 25 мм в житлових будівлях висотою понад 47 м. Товариство „Нові пожежні технології” розробило та поставляє сертифіковане в Україні згідно ДСТУ 4401-1:2005 відповідне обладнання (сертифікат UA 016.0055783-06). Також подібна продукція випускається іншими фірмами, наприклад фірмою "Пульс" (Україна), фірмою “GRAS” (Польща), “BCB” та “Вымпел - 45” (РФ). Характеристики обладнання та рекомендації про його застосування відрізняються одні від одних та також від вимог нормативних документів. Це може привести до того, що, керуючись вимогами СНиП, все ж таки буде необхідно обладнувати будівлі пристроями квартирного пожежогасіння, але вони при цьому будуть являтися лише елементами інтер`єру, а не частиною системи протипожежного захисту.

Постановка задачі та її розв’язання. Для ефективного використання кранів квартирного пожежогасіння, необхідно проаналізувати особливості їх встановлення в висотних будівлях, витрати води, напори та довжини струменів, які можливо фактично отримати від них для пожежогасіння за умовою їх розміщення відповідно до вимог ДБН В.2.2.15-2005.

Перши труднощі, пов’язані з недосконалістю нормативної бази з питань встановлення внутрішньоквартирних кранів, виникли у проектувальників. Спочатку було піднято питання про принципову доцільність використання запропонованих пристроїв, аналогом яких є система внутрішнього протипожежного водопроводу. Але, враховуючи, скільки систем внутрішнього протипожежного водопроводу висотних житлових будівель знаходиться в робочому стані, можна припустити, що внутрішньоквартирні крани, які розташовані на системі господарчо - питного водопостачання та доступні конкретному користувачеві, цілком здатні реалізувати гасіння невеликих пожеж. До того ж, якщо розглянути варіант виникнення пожежі поза квартирою, та врахувати виникнення ситуації, при якій жителі не можуть евакуюватися, то за допомогою внутрішньоквартирних кранів можна з середини квартири охолоджувати двері та чекати допомоги.

Рис. 1 - Внутрішньоквартирний пожежний кран-комплект:

1 – шафа,

2 – рукав,

3 – штуцер,

4 – розпилювач (насадок).

Перше питання, що поставили проектувальники перед нормативно – технічними відділами управлінь МНС України, стосується місця розташування пристрою. Так, наприклад, при прокладці поквартирної розводки в коридорі, установка пристрою доцільна та з успіхом реалізується не в санвузлах та кухнях (як рекомендує ДБН), а саме безпосередньо в коридорі. При цьому у архітекторів можуть виникнути претензії до порушення внутрішнього дизайну, але варіанти пристроїв, запропоновані перерахованими фірмами, дозволяють зняти цю проблему.

У ДБН В.2.2-16-2005 пропонується ставити пристрої квартирного пожежогасіння після лічильника води, але при цьому виникає можливість виходу з ладу лічильника від пропуску великих витрат. Так само по законодавству України вода, що витрачається для цілей пожежогасіння, може не враховуватися та, відповідно, за неї не сплачують мешканці будівлі, а встановлення пристрою після лічильника води припускає, що гасіння пожежі буде відбуватися за рахунок власників даної квартири.

Друге питання, що вимагає конкретного рішення, стосується витрат води, що передбачається одержувати з пристроїв. За вимогами ДБН В.2.2-16-2005 «напір у системі не регламентується, ніяких додаткових витрат не вводиться, додаткових гідравлічних розрахунків не потрібно...». Фактична кількість води з пристрою за таких умов складає 0,2 л/с, але як показали розрахунки, мінімальні витрати води для відведення енергії, що виділяється при горінні, та достатні для припинення подальшого горіння складають близько 5 л/с. Таким чином, пропадає доцільність застосування пристроїв у рамках сформульованих вимог.

Третє питання стосується мінімального тиску перед точкою приєднання пристрою.

Необхідний напір у точці підключення пристрою визначається за формулою

,                                          (1)

де hр – втрати напору в рукаві, м;

hм – втрати напору в місцевих опорах, м;

Нв – вільний напір, обумовлений мінімальною нормативною довжиною струменя, м;

(z – різниця висоти установки пристрою і рівня гасіння, м.

Вільний напір, що фактично забезпечується господарчо – питною мережею – 2 м. Згідно вимог СТО 02494733 5.2-01-2006 пункт 7.7, мінімальний напір у верхнього приладу повинний бути 7,5 м, що реально не створюється водопровідною мережею. Таким чином, при опорі рукава з розпилювачем в межах 10÷20 (для витрат води в л/с) [1], при напорі від 2 м до 7,5 м, фактичні витрати води з приладу будуть знаходитися в межах 0,5 ÷ 0,9 л/с (рис. 2). Але цього недостатньо для успішної ліквідації пожежі.

Четверте питання – характеристики складових частин пристрою, а саме - матеріал рукава. За пропозиціями більшості виробників, до складу пристрою входить тканинний або гумовий рукав, але одним з виробників пропонується приєднати  напівжорсткий рукав, що забезпечить готовність крана до використання з моменту відкриття клапана, без необхідності розгортання всього рукава з барабана, що неможливо у випадку використання плоскозгорнутого рукава. Це особливо важлива перевага у випадку швидкого поширення вогню та задимленості приміщень.

Кран-комплект діаметром 19 мм, 25 мм із напівжорстким рукавом може працювати при постійному тиску, при цьому неважливо на яку довжину розмотаний рукав з барабана на 1 м або на 30 м. Необхідно усього кілька секунд, щоб приступити до гасіння пожежі. Вагомим аргументом, що говорить на користь використання в протипожежному захисті кран-комплектів з напівжорстким рукавом, є значно менша сила реакції, що дозволяє використовувати кран практично кожній людині: дітям з 12-літнього віку, жінкам та людям похилого віку, що неможливо при використанні крана діаметром 50 мм. Ще одним великим плюсом у застосуванні внутрішніх кранів з напівжорстким рукавом, є значна економія використання води при гасінні пожежі, до 60 %. При проектуванні та будівництві це дозволяє значно знизити затрати на деякі елементи системи водопостачання (ємності, насосні станції, мережа труб та ін.).

Рис. 2 – Залежність витрат води з внутрішньоквартирного пожежного кран-комплекту від вільного напору Н=2÷7,5 м та опору рукава з розпилювачем S=10÷20

П'яте питання – можливі труднощі експлуатації. Досвіду експлуатації таких кранів у квартирах ще немає. Можна припустити наступне. Якщо краном довго не користуватися, то він «прикипає», його важко відкрити. Якщо часто відкривати, то може вийти з ладу ущільнювач крана, що приведе до його протікання. У результаті, мешканці квартири швидше за все заберуть сам пристрій та встановлять заглушку. Тобто, використання його буде неможливо.

Висновки. На теперішній час існує ряд проблем з реалізацією вимог нормативних документів щодо обладнання житлових висотних будівель кранами квартирного пожежогасіння, пов'язаних з недосконалістю цієї нормативної бази, непогодженістю нормативних вимог з пропозиціями фірм – виробників, та з відсутністю досліджень щодо фактичної витрати води, напорів та довжини струменю, які можливо отримати від пристроїв при встановлені їх у відповідності ДБН В.2.2-15-2005. Необхідно чітко визначити належність цього пристрою до системи протипожежного захисту будівель, про місце його встановлення, необхідність розрахунку фактичних витрат води та напорів, передбачення підвищення тиску в мережі при його застосуванні, тобто дослідити характеристики пристрою, які фактично допоможуть у ліквідуванні пожежі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гидравлика и противопожарное водоснабжение: Учебник / А.Г. Абросимов, А.И.  Иванов, А.А. Качалов и др.; Под ред. Ю.Г. Абросимова. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. - 391 с.

# Text boxes

Q, л/с

S

H, м