ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Investigation of the accuracy of properties of fire-retardant coatings of metal constructions

Ковалев А.И., кандидат технических наук, старший научный сотрудник,

Kovaliov A.I., Candidate of Sciences (Engineering), Senior Research Associate

Зобенко Н.В.,

Zobenko N. V.

Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, Черкассы

Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes, Cherkassy

Аннотация

Цель: определить влияние количества и месторасположение термопар с необогреваемой поверхности стальной пластины с исследуемым огнезащитным покрытием на водной основе на точность определения теплофизических и огнезащитных характеристик этого покрытия.

Методы: Для определения предела огнестойкости стальных пластин с огнезащитным покрытием на водной основе использованы экспериментальные методы исследования поведения образцов при нагревании, регламентированные требованиями ДСТУ Б В.1.1-4-98 и ДСТУ-Н-П Б В.1.1–29:2010; использовано математическое и компьютерное моделирование процессов нестационарного теплообмена в системе «стальная пластина – вспучивающееся огнезащитное покрытие»; определение теплофизических характеристик исследуемого огнезащитного покрытия.

Результаты: Проведены огневые испытания двух стальных пластин, покрытых вспучивающимся при нагревании огнезащитным составом на водной основе, в условиях стандартного температурного режима пожара. Получены зависимости эффективного коэффициента теплопроводности огнезащитного покрытия от температуры при ее измерении в разных точках стальной пластины и в разных комбинациях (по показаниям одной, двух и трех термопар).

Выводы: на основе проведенных огневых испытаний стальной пластины (толщина 5 мм), покрытой с одной стороны вспучивающимся огнезащитным составом на водной основе, толщиной 0,51 мм в условиях нагрева в огневой печи при стандартном температурном режиме пожара, исследовано влияние количества и месторасположения термопар на точность определения теплофизических характеристик огнезащитного покрытия.

Установлено, что количество и месторасположение термопар с необогреваемой поверхности металлической пластины, влияет на точность определения теплофизических характеристик огнезащитного покрытия. Наибольшая точность определения теплофизических характеристик огнезащитного покрытия наблюдается при использовании данных температурных измерений по показателям трех термопар (критерий среднеквадратичного отклонения составил 5,8 °С). Дальнейшее увеличение количества термопар, установленных с необогреваемой поверхности стальной пластины, не привело к уменьшению критерия среднеквадратичного отклонения.

Ключевые слова: термопара, огнезащитное покрытие, теплофизические характеристики, характеристика огнезащитной способности, огневые испытания.

Вид статьи: оригинальная научная работа.

Abstract

Goal: to define the influence of amount and location of thermal couples from the unheated surface of steel plate with the researched fireproof coating water-based on accuracy of determination of thermophysical and fireproof properties of this coating.

Methods: for the determination of the limit of fire-resistance of steel plates with fire-retardant water-based coating the experimental research methods of patterns behavior during heating according to the requirements of National State Standards of Ukraine B.V. 1.1.-4-98 and NPBV 1.1–29:2010 are used; it is also used the mathematical and computer modelling of processes of unsteady heat transfer in the system “steel plate – intumescent fire-retardant coating”; the determination of thermal properties of researched fire-retardant coating.

Results: the fire tests of two steel plates, covered by intumescent during heating fireproof water-based composition are conducted, in the conditions of standard temperature of fire conditions. The dependences of effective heat conductivity coefficient of fire-retardant coating are obtained from the temperature during its measuring in the different points of steel plate and in the different combinations (on indications of one, two and three thermal couples).

Conclusions: on the basis of the conducted fire tests of steel plate (thickness 5 mm), covered from the one side by intumescent fire-retardant water-based composition, of thickness 0,51 mm in the heating conditions in a fired stove at the temperature specifications of fire, is researched the influence of quantity and location of thermal couples on the determination accuracy of thermophysical properties of fire-retardant coating.

It is fixed hat the quantity and location of thermal couples from the unheated surface of metal plate, influences on the determination accuracy of thermophysical properties of fire-retardant coating. The highest determination accuracy of the thermal properties of the fire-retardant coating is observed while using these temperature measurements in terms of three thermal couples (the criterion of mean square deviation was 5,8 ° C). The further increase of quantity of thermal couples, set from the unheated surface of steel plate, did not result in decrease of criterion of mean square deviation.

Key words: thermal couple, fire-retardant coating, thermophysical properties, the property of fireproof capability, fire tests.

Type of article: original research paper.

Введение. Как известно, металлы обладают высокой чувствительностью к высоким температурам, они быстро нагреваются и снижают прочностные свойства [1]. Поэтому для широкого применения таких конструкций нужно использовать огнезащиту, которая представляет собой облицовку, оштукатуривание, использование огнезащитных покрытий и многое другое. Испытания металлических конструкций с системой огнезащиты проводятся согласно [2], суть которого состоит в создании температурного режима в печи, регламентированного [3], при тепловом воздействии на опытный образец и определении времени от начала теплового воздействия до наступления предельного состояния для опытного образца, когда достигается критическая температура с необогреваемой поверхности (в нашем случае принимали 500 °С).

Методы. По вышеупомянутой методике [2] для определения огнезащитной способности покрытия было спланировано и проведено огневые испытания двух пластин из стали Ст. 3, размерами 500 мм × 500 мм × 5 мм с нанесенным огнезащитным составом, вспучивающегося типа «Amotherm Steel Wb» на водной основе, средней толщиной 0,51 мм, измеренной в 9 точках (рис. 1). Механизм действия таких веществ заключается в том, что при высокотемпературном воздействии за счет фазовых физико-химических процессов в структуре покрытия толщина вспучивающегося слоя увеличивается в десятки разов, т.е. образуется «шуба» с низким значением коэффициента теплопроводности, которая замедляет быстрый прогрев стальных конструкций в течение 0,75 часа и более в зависимости от толщины нанесенного слоя.

Рис. 1. Схема измерения толщины огнезащитного покрытия

Fig. 1. Scheme of thickness measurement of fire-retardant coating

На обогреваемую поверхность стальной пластины перед нанесением огнезащитного вещества был нанесен слой грунтовки ГФ-021, толщиной 0,065 мм. Вещество наносилась механизированным способом агрегатом безвоздушного распыления в соответствии с регламентом работ по огнезащите.

Для измерения средней и максимальной температуры с необогреваемой поверхности металлической пластины были установлены 3 термопары типа ТХА (рис. 2) с диаметром проволоки 0,5 мм (Т1-Т3), одна термопара (Т2) в центре образца и две (Т1, Т3) на расстоянии 100 мм от краев стальной пластины. Спаи термопар были зачеканены в металл на глубину 2 мм и прикреплены теплоизоляционным материалом. С необогреваемой поверхности пластина была защищена двумя слоями мулитокремнеземового фетра, толщиной 20 мм, и плитой минеральной ваты, плотностью 75 кг/м3 и толщиной 50 мм.

Рис. 2. Схема размещения термопар с необогреваемой поверхности стальной пластины

Fig.2. Scheme of distribution of thermal couple from the unheated surface of steel plate

Суть испытания заключалась в создании стандартного температурного режима в печи [3], во время теплового воздействия на опытный образец и определении времени от начала теплового воздействия до достижения температуры 500 °С с необогреваемой поверхности стальной пластины.

Целью работы было определить влияние количества и месторасположение термопар с необогреваемой поверхности стальной пластины с исследуемым огнезащитным покрытием на точность определения теплофизических и огнезащитных характеристик этого покрытия.

Результаты. В результате проведенных испытаний получены температуры с необогреваемой поверхности стальной пластины с огнезащитным покрытием на водной основе, которые далее использовались для определения теплофизических характеристик (ТФХ) исследуемого покрытия, решением обратных задач теплопроводности (ОЗТ) (рис. 3).

Рис.3. Зависимость температуры от времени огневого воздействия на необогреваемой поверхности стальной пластины с огнезащитным покрытием: Т1 – термопара, установленная на расстоянии 100 мм от верхнего края пластины; Т2 – термопара, установленная по центру пластины; Т3 – термопара, установленная на расстоянии 100 мм от нижнего края пластины.

Fig. 3 Temperature-time relationship of fire influence on the unheated surface of steel plate with the fire-retardant coating: T1 is the thermal couple, set in the distance of 100 mm from the upper edge of plate; T2 is the thermocouple, set on the center of plate; T3 is the thermocouple, set in the distance of 100 mm from the lower edge of plate

На основе разработанной ранее физической модели, представляющую собой систему из двух слоев: металл и огнезащитное покрытие, определили ТФХ покрытия по 1 термопаре в каждом месте расположения (Т1, Т2, Т3) (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности исследуемого покрытия от температуры, найденного решением ОЗТ: Т1 – по показателю термопары, расположенной на расстоянии 100 мм от верхнего края пластины; Т2 – по показателю термопары, расположенной в центре пластины; Т3 – по показателю термопары, расположенной на расстоянии 100 мм от нижнего края пластины.

Fig. 4. Dependence of effective coefficient of heat conductivity of the researched coating from the temperature, found by means of the decision of inverse heat conduction problem, : T1 – on the index of thermal couple, located in the distance of 100 mm from the upper edge of plate; Т2 - on the index of the thermal couple located in the center of plate; Т3 - on the index of the thermal couple located in the distance of 100 mm from the lower edge of plate

Как видно из рис. 4, значение эффективного коэффициента теплопроводности покрытия от начальной температуры до 500 °С сильно отличаются друг от друга, что авторы объясняют двумя факторами: неоднородностью теплового потока, воздействующего на стальную пластину, и в связи с этим, неоднородностью прогрева разных частей стальной пластины, либо неоднородностью толщины покрытия в разных местах измерения температуры. Все это указывает на невозможность определения ТФХ покрытия только по показателю одной термопары, вследствие больших погрешностей в значении эффективного коэффициента теплопроводности, которое приводит к погрешностям при определении характеристики огнезащитной способности (ХОС) исследуемого покрытия.

Поэтому дальнейшие исследования были направлены на определение ТФХ покрытия по значениям двух термопар в разных комбинациях: Т1-Т2, Т2-Т3, Т1-Т3.

В результате были получены зависимости эффективного коэффициента теплопроводности исследуемого покрытия от температуры для указанных комбинаций (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности покрытия от температуры, найденного решением ОЗТ по показателям двух термопар в разных комбинациях.

Fig. 5. Dependence of effective coefficient of heat conductivity of coating from the temperature, found by the decision of inverse heat conduction problem by means of the indexes of two thermal couples in different combinations

Как видно из рис. 5, кривая эффективного коэффициента теплопроводности покрытия, найденного решением ОЗТ по показателям двух термопар Т2-Т3 и Т1-Т3 практически совпадают, а по показателям термопар Т2-Т1 от начальной температуры до 100 °С отличается, что может объясняться большим прогревом верхней части металлической пластины из-за эффекта «сползания» покрытия в ходе испытания и появления оголенной поверхности металла [4].

На рис. 6 представлены расчетные и экспериментальные температуры с необогреваемой поверхности пластины, где наблюдается удовлетворительное их совпадение и для которых критерий среднеквадратического отклонения составил: для Т2-Т3 – 6,3°С, Т1-Т3 – 6,7°С, Т2-Т1 – 14,3°С.

а						б

Рис.6. Зависимость температуры от времени огневого воздействия на необогреваемой поверхности образца с покрытием (а – для комбинаций термопар Т2-Т3 и Т1-Т3; б – для комбинаций термопар Т2-Т1): 1 – полученная по результатам испытаний на огнестойкость 2 – расчетная кривая, полученная решением ОЗТ.

Fig. 6. Temperature-time relationship of fire influence on the unheated surface of pattern with the coating (a – for combinations of thermal couples of T2-T3 and T1-T3; b – for combinations of thermal couples of T2-T1): 1 – obtained by the results of fire-resistance tests, 2 – is a calculated curve, obtained by the decision of inverse heat conduction problem

При этом максимальное расхождение расчетных и экспериментальных значений температуры (рис. 6,а) составило около 3 %, а на рис. 6, б – 8 %.

Поэтому в дальнейшем для определения ТФХ покрытия использовали показатели трех термопар, установленных с необогреваемой поверхности стальной пластины (рис. 7).

Рис. 7. Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности покрытия от температуры, найденного решением ОЗТ, по показателям трех термопар.

Fig. 7. Dependence of effective heat conductivity coefficient of the coating from the temperature, found by the decision of inverse heat conduction problem by means of the indexes of three thermal couples

Как видно из рис. 7, в диапазоне температур от начальной температуры до примерно 500 °С значение коэффициента теплопроводности покрытия линейно падает и проходит через минимальное значение 0,003 Вт/м·К (при температуре 500 °С), что можно объяснить физико-химическими процессами, протекающими в покрытии: вспучивание покрытия и увеличение его пористости. Рост коэффициента теплопроводности в диапазоне температур от 500 °С до 800 °С, вероятней всего, объясняется появлением радиационной составляющей в порах покрытия в сочетании с его высокотемпературной усадкой и обугливанием. Постоянное значение удельной объемной теплоемкости составило Сv = 1(105 Дж/м3(К.

При этом наблюдалась наибольшая сходимость экспериментальных и расчетных температур, а критерий среднеквадратичного отклонения составил 5,8 °С.

Дальнейшее увеличение количества термопар, установленных с необогреваемой поверхности металлической пластины, не привело к уменьшению критерия среднеквадратичного отклонения.

Выводы.

1. На основе проведенных огневых испытаний стальной пластины (толщина 5 мм), покрытой с одной стороны вспучивающимся огнезащитным составом на водной основе, толщиной 0,51 мм в условиях нагрева в огневой печи при стандартном температурном режиме пожара, исследовано влияние количества и месторасположения термопар на точность определения теплофизических характеристик огнезащитного покрытия.

2. Установлено, что количество и месторасположение термопар с необогреваемой поверхности металлической пластины, влияет на точность определения теплофизических характеристик огнезащитного покрытия. Наибольшая точность определения теплофизических характеристик огнезащитного покрытия наблюдается при использовании данных температурных измерений по показателям трех термопар (критерий среднеквадратичного отклонения составил 5,8 °С).

3. Доказана эффективность вспучивающегося огнезащитного покрытия на водной основе и установлена зависимость коэффициента его теплопроводности от температуры в условиях нагрева в испытательной печи стальной пластины с этим покрытием при стандартном температурном режиме пожара.

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие работы будут направлены на исследование особенностей влияния температурных режимов пожара и теплофизических характеристик огнезащитных покрытий на значение предела огнестойкости металлических конструкций с огнезащитными покрытиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Primenenie sredstv ognezashchity dlya metallicheskikh konstruktsiy. Uchebno-metod. posobie. – Ekaterinburg, UrI GPS MChS Rossii, 2009. – 61 s.

- Zahist vid pozhezhi. Vognezahisne obroblyannya budIvelnih konstruktsiy. Zagalni vimogy ta metody kontrolyuvannya : DSTU-N-P B V.1.1–29:2010. – [Chinniy vid 2011-11-01]. – K. : Minregionbud Ukrayiny, 2011. – 9 s. – (Natsionalniy standart Ukrainy).

- Zakhist vid pozhezhi. Budivelni konstruktcii. Metody vyprobuvannia na vognestiikist. Zakhalni vymohy (ISO 834:1975): DSTU B V.1.1-4-98. – [Chynnyi vid 1998-10-28], K. : Ukrarkhbudynform, 1999, s. 21 (Derzhavnii standart Ukrainy).

- Bazhenov S.V. Vlijanie neodnorodnosti tolshhiny vspuchivajushhegosja pokrytija dlja metallicheskih konstrukcij na ognezashhitnuju jeffektivnost' s uchetom deformacii koksovogo sloja pri teplovom vozdejstvii (uslovija pozhara) / S.V. Bazhenov, Ju.V. Naumov // Pozharnaja bezopasnost'. – 2004. – № 6. – S. 57–62.

- Boris O.P., Polovko A.P., Yuzkiv T.B., Ekspres-metodyka otciniuvannia vognezakhisnoi zdatnosti vognezakhisnikh materialiv, „Naukovyi visnyk UkrNDIPB” Vol. 26, Issue 2, pp. 95-99.

Ковалев Андрей Иванович – начальник факультета пожарной безопасности Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля.

Адрес: Украина, Черкассы, ул. Оноприенко, 8; электронная почта: naucovec@ukr.net, фактический вклад – 80%.

Ковалев А.И. – в 2002 году закончил Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля МВД Украины. Работал на различных должностях: инспектор государственного пожарного надзора, начальник караула, преподаватель, доцент, ведущий научный сотрудник, начальник отдела, начальник факультета. С 2012 года кандидат технических наук по специальности пожарная безопасность. Ученое звание – старший научный сотрудник с 2013 года. Более 60 научных трудов в отрасли пожарной безопасности.

Зобенко Наталия Васильевна – старший преподаватель-методист факультета гражданской защиты и управления Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля.

Адрес: Украина, Черкассы, ул. Оноприенко, 8; фактический вклад – 20%.

Зобенко Н.В. – в 2011 году закончила Академию пожарной безопасности имени Героев Чернобыля МЧС Украины. 5 научных трудов в отрасли пожарной безопасности.

# Text boxes

Т1

Т3

Т2

Т2-Т3

Т1-Т3

Т2-Т1

2

1

2

1

Т1

Т3

Т2