УДК 614.841.45

С.В. Новак1, канд. техн. наук, ст.  науч. сотр., П.Г. Круковский2, докт. техн. наук, проф., Н.Б. Григорьян3, канд. техн. наук, Б.Б. Григорьян3, канд. техн. наук, доц.

1Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина

2Институт технической теплофизики НАН Украины

3Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты, Украина

ОЦЕНКА ОГНЕЗАЩИТНОЙ СПОСОБНОСТИ ВСПУЧИВАЮЩЕГОСЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НЕСУЩИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ

Приведены результаты определения характеристики огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС» для несущих стальных конструкций стандартизированными методами, которые указаны в ДСТУ Б В.1.1-17. Показано, что большая часть значений минимальной толщины этого огнезащитного покрытия, полученных  методом числовой регрессии и методами, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности, превышает величины, полученные методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности и решение обратной задачи теплопроводности. При этом наибольшее отклонение толщины огнезащиты от значений, полученных методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности, имеет место при использовании метода числовой регрессии.

Ключевые слова: задача теплопроводности, критическая температура стали, огнезащитная способность, предел огнестойкости, стальная конструкция, стандартизированные методы.

С.В. Новак1, канд. техн. наук, ст.  наук. співроб., П.Г. Круковський2, докт. техн. наук, проф., М.Б. Григор’ян3, канд. техн. наук, Б.Б. Григор’ян3, канд. техн. наук, доц.

1Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна

2Інститут технічної теплофізики НАН України

3Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту, Україна

ОЦІНКА ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ, ЩО СПУЧУЄТЬСЯ, ДЛЯ НЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ СТАНДАРТИЗОВАНИМИ МЕТОДАМИ

Наведено результати визначення характеристики вогнезахисної здатності вогнезахисного покриття «Фенікс СТС», що спучується, для несучих сталевих конструкцій стандартизованими методами, встановленими в ДСТУ Б В.1.1-17. Дані про значення мінімальної товщини цього вогнезахисного покриття визначено для діапазонів зміни зведеної товщини сталевого профілю від 3 мм до 15 мм, критичної температури сталі від 350 °С до 750 °С і нормованої межі вогнестійкості конструкції від 30 хв до 90 хв. В якості вихідних даних для вирішення поставленого завдання були прийняті експериментальні дані, отримані при випробуваннях по ДСТУ Б В.1.1-17. Встановлено, що більша частина значень мінімальної товщини вогнезахисного покриття, отриманих методом числової регресії і методами, в яких використовується спрощене рівняння теплопровідності, перевищує величини, отримані методом, в якому використовується уточнене рівняння теплопровідності і рішення оберненої задачі теплопровідності. Найбільше відхилення товщини вогнезахисту від значень, отриманих методом, в якому використовується уточнене рівняння теплопровідності, має місце при використанні методу числової регресії. Зроблено порівняння цих результатів з даними, отриманими для пасивного вогнезахисного матеріалу «Ендотерм 210104». Визначено, що розрахункові дані щодо відхилення значень мінімальної товщини вогнезахисного покриття «Фенікс СТС», отриманих методом, в якому використовується уточнене рівняння теплопровідності і рішення оберненої задачі теплопровідності, від значень, отриманих іншими стандартизованими методами, значно відрізняються від аналогічних розрахункових даних для вогнезахисного матеріалу «Ендотерм 210104». Значення цього відхилення для вогнезахисного покриття «Фенікс СТС» значно вище, ніж для зазначеного пасивного вогнезахисного матеріалу.

Ключові слова: задача теплопровідності, критична температура сталі, вогнезахисна здатність, межа вогнестійкості, сталева конструкція, стандартизовані методи.

S.V. Novak1, Cand. of Sc. (Eng.), Sen. St. Sc., P.G. Krukovskyi2,  Doc. of Sc. (Eng.), Prof., N.B. Grigoryan3, Cand. of Sc. (Eng.), B.B. Grigoryan3, Cand. of Sc. (Eng.), Docent

1The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Ukraine

2Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine

3Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of the National University of Civil Protection, Ukraine

EVALUATION OF THE FIREPROOF ABILITY OF FIRE-FIGHTING FIRE PROTECTION FOR STAINLESS STEEL CONSTRUCTIONS BY STANDARDIZED METHODS

The results of determining the characteristics of the fireproof ability for fire protection of steel structures of the intumescent coating "Phoenix STS" obtained by standardized methods given in National Standard DSTU B V.1.1-17 are presented. Data on the value of the minimum thickness of this coating is defined for ranges of the change in the thickness of the steel profile from 3 mm to 15 mm, the critical temperature of  the steel from 350 °C to 750 °C, and the normalized fire resistance of the structure from 30 minutes to 90 minutes. As the initial data for solving the task, experimental data received from tests in accordance with DSTU B V.1.1-17 were accepted.It has been shown that most of the values of the minimum thickness of the fire protection, obtained by numerical regression and methods that use a simplified equation of thermal conductivity is greater than the value obtained by the method, which uses a refined heat equation. The greatest deviation of the thickness of the fire protection of the values obtained by the method, which uses a refined heat equation, there is a method using a numerical regression. A comparison of these results with the data obtained for the passive fireproof material "Endotherm 210104" is made. It is determined that the calculated data on the deviation of the values of the minimum thickness of the fire protection coating "Phoenix STS" obtained by the method, which uses the refined heat equation and the solution of the inverse heat conduction problem, from the values obtained by other standardized methods, differ significantly from similar calculations for the fire protection material " Endotherm 210104 ". The value of this deviation for the fire protection coating "Phoenix STS" is much higher than for the specified passive fire protection material.

Keywords: critical temperature of steel, fire resistance limit, fireproof ability, heat conduction problem, steel construction, standardized methods.

Для оценки огнезащитной способности огнезащитных материалов (покрытий, облицовок и т. д., далее – ОЗП) для несущих стальных конструкций может быть применен один из следующих методов (далее  – стандартизированные методы), приведенных в национальном стандарте ДСТУ Б В.1.1-17 [1]: метод числовой регрессии; два метода, в которых использовано упрощенное уравнение теплопроводности (с постоянной и переменной теплопроводностью); два метода, в которых использовано уточненное уравнение теплопроводности (с постоянными и переменными теплофизическими характеристиками) и решение обратной задачи теплопроводности (далее – ОЗТ) в общей постановке; графический метод. Учитывая то, что в этом стандарте отсутствуют данные о точности стандартизированных методов, были проведены расчетные исследования [2], которые показали, что наиболее приближенными к точным решениям являются решения, полученные методами, в которых используется уточненное уравнение теплопроводности и решение обратной задачи теплопроводности. Наименее точными являются решения, полученные методом числовой регрессии и графическим методом. Методы, в которых используют упрощенное уравнение теплопроводности, по точности занимают промежуточное место среди вышеуказанных методов. Приведенная выше оценка точности стандартизированных методов была получена только расчетным путем с использованием метода вычислительного эксперимента [2]. В работе [3] для подтверждения приведенных выше результатов расчетных исследований, с использованием экспериментальных данных, определенных по ДСТУ Б В.1.1-17 [1], проведена оценка отклонений значений минимальной толщины пассивного огнезащитного материала, при которых обеспечиваются нормированные пределы огнестойкости несущих стальных конструкций, полученных разными стандартизованными методами. Нерешенным остается вопрос оценки этих отклонений для реактивных (вспучивающихся) огнезащитных покрытий, чему и посвящена данная работа.

В качестве исходных данных для решения поставленной задачи были приняты экспериментальные данные, полученные при испытаниях по ДСТУ Б В.1.1-17 [1] вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС». В таблице 1 приведены типоразмеры стальных профилей, значения их приведенной толщины V/AP и толщины ОЗП для 10-ти образцов стальных колонн, для которых экспериментально определялись температуры в условиях их четырехстороннего нагрева при огневому воздействии по стандартному температурному режиму.

Таблица 1 – Типоразмеры профилей, значения их приведенной толщины V/AP и толщины ОЗП для 10-ти образцов стальных колонн

| № образца | Типоразмер профиля | Приведенная толщина профиля V/Ар, мм | Толщина ОЗП dp, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HEM 280 | 13,25 | 0,931 |
| 2 | HEM 280 | 13,25 | 0,250 |
| 3 | HEB 450 | 9,78 | 1,885 |
| 4 | HEB 300 | 8,11 | 0,245 |
| 5 | НЕА 300 | 5,94 | 1,669 |
| 6 | HEA 300 | 5,94 | 0,251 |
| 7 | НЕА 200 | 4,37 | 1,692 |
| 8 | НЕА 200 | 4,37 | 0,252 |
| 9 | ІРЕ 200 | 3,47 | 1,700 |
| 10 | ІРЕ 200 | 3,47 | 0,877 |

На рисунке 1 приведены экспериментальные зависимости от времени огневого воздействия средней температуры в печи и температуры образцов стальных колон №7 и №8, которые  имеют одинаковую приведенную толщину профиля и разную толщину ОЗП. Указанные экспериментальные зависимости, полученные при испытаниях 10-ти образцов стальных колонн (см. таблицу 1), использовались для определения огнезащитной способности ОЗП стандартизированными методами, приведенными в ДСТУ Б В.1.1-17 [1]. При этом определялись значения минимальной толщины ОЗП, которые для заданных величин критической температуры стали (от 350 °С до 750 °С, с шагом 50 °С) и приведенной толщины стального профиля (от 3 мм до 15 мм) обеспечивают нормированные пределы огнестойкости несущих стальных конструкций (30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин). В таблице 2 приведены значения минимальной толщины ОЗП для пределов огнестойкости 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин и критической температуры стали 350 °С, 500 °С, 750 °С, которые определены методом, основанным на использовании уточненного уравнения теплопроводности и решении ОЗТ с переменными теплофизическими характеристиками ОЗП. Теплофизические характеристики ОЗП, полученные решением ОЗТ, приведены в [4].

Рис. 1 – Зависимости температуры в печи (1) и температуры образцов стальных колон №7 (3) и №8 (2) от времени огневого воздействия

Таблица 2 – Значения минимальной толщины ОЗП для пределов огнестойкости 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин и критической температуры стали 350 °С, 500 °С, 750 °С, которые определены методом, основанным на использовании уточненного уравнения теплопроводности и решении ОЗТ

| Предел огнесто-йкости t, мин | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крити-ческая темпе-ратура θcr, 0С | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 |
| Приве-денная толщина V/Ар, мм | Минимальная толщина огнезащитного покрытия dPmin, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 1,97 | 0,55 | 0,07 | - | 1,27 | 0,30 | - | - | 0,73 | - | - | - |
| 4,0 | 1,48 | 0,40 | 0,05 | - | 0,95 | 0,21 | - | 1,82 | 0,52 | - | - | 1,59 |
| 5,0 | 1,18 | 0,32 | 0,03 | - | 0,75 | 0,15 | - | 1,46 | 0,40 | - | - | 1,25 |
| 10,0 | 0,58 | 0,14 | - | 1,03 | 0,34 | 0,05 | 1,67 | 0,70 | 0,15 | - | 1,73 | 0,55 |
| 15,0 | 0,38 | 0,08 | - | 0,69 | 0,21 | 0,02 | 1,09 | 0,44 | 0,08 | - | 1,11 | 0,33 |

Величины минимальной толщины ОЗП, определенные этим методом, были приняты как базовые значения dPminБ при сравнении расчетных значений толщины, полученных используемыми стандартизованными методами. Это сравнение проведено с использованием следующей формулы:

δd =100 (dPmin р – dPmin Б)/ dPmin Б.					 (1)

где δd – отклонение расчетных значений минимальной толщины dPminр огнезащитного покрытия, полученных рассматриваемым методом, от базовых значений dPminБ этой толщины, %.

В таблицах 3 – 5 приведены результаты определения значений отклонения δd, рассчитанные по формуле (1), для методов, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности, и метода числовой регрессии. Прочерки в этих таблицах вызваны тем, что расчетные значения толщины dPminр для рассматриваемых параметров не попадают в диапазон приемлемых расчетных значений толщины ОЗП, который был определен согласно положениям ДСТУ Б В.1.1-17 [1]. Этот диапазон для каждого метода определен, исходя из допустимых отклонений расчетной толщины ОЗП от данных, приведенных в таблице 1.

Таблица 3 – Значения отклонения δd, определенные для метода числовой регрессии

| Предел огнесто-йкости t, мин | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крити-ческая темпе-ратура θcr, 0С | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 |
| Приве-денная толщина V/Ар, мм | Отклонение δd, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | - | 138,35 | 285,71 | - | - | 272,09 | - | - | 170,60 | - | - | - |
| 4,0 | -5,28 | 35,41 | - | - | 37,89 | 37,20 | - | - | 63,08 | - | - | 24,29 |
| 5,0 | -10,80 | - | - | - | 20,91 | - | - | 8,70 | 20,20 | - | - | 13,39 |
| 10,0 | -22,34 | - | - | - | -3,49 | - | - | 26,54 | - | - | - | 29,48 |
| 15,0 | -26,96 | - | - | 56,65 | - | - | 72,89 | 59,77 | - | - | 55,97 | 69,72 |

По полученным расчетным данным относительно отклонения δd для рассматриваемых методов определены диапазоны отклонения δd  и количество значений этого отклонения в интервалах этих диапазонов, которые приведены в таблице 6. Из анализа этих расчетных данных следует, что 76,6 % значений минимальной толщины ОЗП, полученных  методом числовой регрессии и методами, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности, превышает величины, полученные методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности и решение ОЗТ. Наибольшее отклонение толщины δd, составляющее 286 %, имеет место при использовании метода числовой регрессии. Для этого метода 80,0 % значений отклонения δd имеют положительную величину (расчетные толщины ОЗП превышают базовые dPminБ) и 20,0 % – отрицательную величину (расчетные толщины меньше базовых на величину до 23 %). Для методов, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности, это отклонение меньше, чем для метода числовой регрессии. При этом имеют положительную величину 69,2 % значений отклонения δd для метода при задании коэффициента теплопроводности постоянной величиной и 80,5 % – для метода с переменной теплопроводностью. Отрицательную величину имеют 30,8 % значений этого отклонения для метода с постоянной теплопроводностью и 19,5 % – для метода с переменной теплопроводностью. Величины среднеквадратичного отклонения Fd значений расчетной толщины ОЗП, определенных рассматриваемыми методами, от базовых величин dPminБ, рассчитанные по формуле (2), составляют 93,8 %, 52,1 % и 79,9 %, соответственно для метода числовой регрессии и методов, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности при задании коэффициента теплопроводности постоянной и переменной величиной.

Таблица 4 – Значения отклонения δd, определенные для метода, в котором используется упрощенное уравнение теплопроводности при задании коэффициента теплопроводности постоянной величиной

| Предел огнесто-йкости t, мин | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крити-ческая темпе-ратура θcr, 0С | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 |
| Приве-денная толщина V/Ар, мм | Отклонение δd, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | - | 133,03 | - | - | - | 57,48 | - | - | 26,37 | - | - | - |
| 4,0 | - | 101,75 | - | - | - | 61,84 | - | - | 18,85 | - | - | 1,20 |
| 5,0 | 20,75 | 86,98 | - | - | 85,35 | 70,39 | - | - | 17,17 | - | - | -37,61 |
| 10,0 | -19,59 | 78,26 | - | 1,55 | 40,41 | - | - | 18,51 | - | - | - | -22,78 |
| 15,0 | -27,23 | - | - | -20,52 | 40,78 | - | -10,71 | 5,45 | - | - | -10,60 | -19,27 |

Таблица 5 – Значения отклонения δd, определенные для метода, в котором используется упрощенное уравнение теплопроводности при задании коэффициента теплопроводности переменной величиной

| Предел огнесто-йкости t, мин | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  |  | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крити-ческая темпе-ратура θcr, 0С | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 |  | 750 | 350 | 500 | 750 |
| Приве-денная толщина V/Ар, мм | Отклонение δd, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 4,43 | 93,39 | 255,7 | - | 38,03 | 101,33 | - |  | - | 37,77 | - | - | -5,37 |
| 4,0 | 8,46 | 100,75 | - | - | 42,63 | 121,26 | - |  | 7,85 | 46,15 | - | - | -1,95 |
| 5,0 | 11,31 | 106,35 | - | -3,32 | 46,60 | 142,11 | - |  | 9,80 | 54,29 | - | - | 0,96 |
| 10,0 | 15,81 | 138,41 | - | 1,74 | 63,37 | - | -14,29 |  | 18,22 | 105,3 | - | -19,4 | 15,55 |
| 15,0 | 17,80 | 182,05 | - | 1,88 | 82,04 | - | -11,36 |  | 25,45 | 173,3 | -27,26 | -15,6 | 30,89 |

Таблица 6 – Диапазоны отклонения δd, рассчитанного по формуле (1), и количество значений этого отклонения в интервалах этих диапазонов, определенные для стандартизированных методов

| Стандартизи-рованный метод | Диапазон отклонения δd, % | Количество значений отклонения δd в следующих интервалах, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | меньше 0 | от 0 до 10 % | от 10 до 50 % | более 50 % |
| Числовая регрессия | от -23 до 286 | 20,0 | 4,0 | 36,0 | 40,0 |
| Упрощенное уравнение р = const | от -38 до 133 | 30,8 | 11,5 | 26,9 | 30,8 |
| Упрощенное уравнение р = var | от -27 до 256 | 19,5 | 17,1 | 29,3 | 34,1 |

Fd=j=1mδdj20,5⋅m−0,5,						(2)

где m – количество значений отклонения δd.

Из сравнения приведенных выше расчетных данных относительно отклонения δd и полученных для пассивного огнезащитного материала «Эндотерм 210104» [3] следует, что для вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС» значения этого отклонения значительно выше, чем для указанного пассивного материала. В частности для материала «Эндотерм 210104» величина среднеквадратичного отклонения Fd значений минимальной толщины покрытия, определенных методом числовой регрессии, от значений, полученных методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности, составляет 53,3 %. Для методов, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности при задании коэффициента теплопроводности постоянной и переменной величиной, отклонение Fd составляет соответственно 14,1 % и 16,6 %. Для огнезащитного покрытия «Феникс СТС» соответствующие отклонения составляют 93,8 %, 52,1 % и 79,9 %.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

Стандартизированными методами (методом числовой регрессии, методами, в которых используется уточненное и упрощенное уравнения теплопроводности), приведенными в ДСТУ Б В.1.1-17, определены данные о значениях минимальной толщины вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС» для диапазона изменения приведенной толщины стального профиля конструкции от 3 мм до 15 мм, критической температуры стали от 350 °С до 750 °С и нормируемого предела огнестойкости конструкции от 30 мин до 90 мин.

Установлено, что большая часть (76,6 %) значений минимальной толщины этого огнезащитного покрытия, полученных  методом числовой регрессии и методами, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности, превышает величины, полученные методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности и решение обратной задачи теплопроводности. Наибольшее отклонение толщины огнезащиты от значений, полученных методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности, имеет место при использовании метода числовой регрессии. Величина среднеквадратичного отклонения значений минимальной толщины огнезащиты, определенных этим методом, от значений, полученных методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности, составляет 93,8 %. Для методов, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности, это отклонение меньше, чем для метода числовой регрессии. Величина среднеквадратичного отклонения составляет 52,1 % и 79,9 %, соответственно для методов, в которых используется упрощенное уравнение теплопроводности при задании коэффициента теплопроводности постоянной и переменной величиной.

Определено, что расчетные данные относительно отклонения значений минимальной толщины вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС», полученных  методом, в котором используется уточненное уравнение теплопроводности и решение обратной задачи теплопроводности, от значений, полученных другими стандартизированными методами, значительно отличаются от аналогичных расчетных данных для пассивного огнезащитного материала «Эндотерм 210104». Значения этого отклонения для вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС» значительно выше, чем для указанного пассивного огнезащитного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (ENV 13381-4:2002, NEQ) (Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности (ENV 13381-4:2002, NEQ)).

2. Григорьян Н.Б. Определение границ применимости и точности стандартизированных методов оценки огнезащитной способности покрытий несущих металлических конструкций / Н.Б. Григорьян, П.Г. Круковский, С.В. Новак // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2014. – № 1(29). – С. 50 – 59.

3. Новак С.В. Оценка огнезащитной способности вермикулито-цементной плиты «Эндотерм 210104» стандартизированными методами / С.В. Новак, П.Г. Круковский, Н.Б. Григорьян // Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. – 2017. – № 1 (3). – С. 11 – 18.

4. Григорьян Н.Б. Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС» / Н.Б. Григорьян, В.Д. Полищук, П.Г. Круковский, С.В. Новак // Пожежна безпека: теорія і практика. – 2014. – № 17 – С. 34–38.