Голуб Р.В., Дурєєв В.О. Моделювання роботи чутливого елемента з м’якого фериту в умовах високих температур, з урахуванням закону блоха і температурних властивостей / Problems of Emergency Situations. Матеріали міжнародної науково-практичної конференцї. 2025.
УДК 614.8

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА З М’ЯКОГО ФЕРИТУ В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНУ БЛОХА І ТЕМПЕРАТУРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

Національний університет цивільного захисту України
В сучасних  максимальних теплових сповіщувачах пожежних (СП), в якості чутливого елементу (ЧЕ) застосовується магнітноконтактний геркон (СПТМ-62, СПТМ-70).  

В якості математичної моделі СП приймемо систему рівнянь, що складається з рівняння теплового балансу в умовах нестаціонарного теплообміну з припущенням рівномірного прогріву контактів ЧУ по усій глибині (критерій Біо < 0,1)


[image: image1.wmf]П

Fd

Т

Fd

Т

d

d

Т

d

Сm

a

=

a

+

t

×

,


(1)

де m – маса контактів, кг; С – теплоємність, Дж∙кг-1∙К-1; τ – час, сек; Т – поточна температура контактів, К; F – площа, м2; α – коефіцієнт конвекційного теплообміну, Вт∙м-2∙К-1; ТП – температура оточуючого середовища, К. 

В якості контактів ЧЕ виступають матеріали, магнітні властивості яких залежать від їх температури. Залежність намагніченості ЧЕ від зовнішнього магнітного поля і температури для матеріалів, що складаються з м’якого фериту в умовах високих температур, з урахуванням закону блоха і температурних властивостей


[image: image2.wmf](

)

T

C

T

B

1

M

M

NB

5

,

1

L

0

NB

+

-

=

;

(2)



[image: image3.wmf]5

,

1

B

0

L

D

4

k

V

614

,

2

B

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

=

,


(3)

де М0 – намагніченість при початковій температурі, А/м; ВL – фактор Блоха; ВL – фактор Блоха; V0 – атомний об’єм феритних наночасток (ФН), м3; діаметр ФН D, м; СNB – температурний коефіцієнт, 1/К.

Для моделювання залежності намагніченості контактів ЧЕ від температури дорівняємо в рівняннях (2, 3) диференціали лівої та правої частин


[image: image4.wmf]2

NB

1

NB

NB

k

T

k

dT

dM

+

=

;


(4)

де



[image: image5.wmf]L

0

1

NB

B

M

5

,

1

k

-

=

;

[image: image6.wmf]C

M

k

0

2

NB

=

;


(5)

Таким чином, математична модель теплового СП являє собою систему рівнянь (1), (4, 5) та ураховує тепловий баланс контактів ЧЕ, та залежності намагніченості феритових контактів ЧЕ СП від типу та структури контактів ЧЕ при зміні температури.

Для визначення рівнянь динаміки СП та дослідження параметрів його роботи, підставимо рівняння залежності намагніченості від температури (4, 5) до рівняння теплового балансу (1). 

Намагніченість м’яких феритів, що задовольняють закону Блоху і з урахуванням температурного коефіцієнту


[image: image7.wmf]П

NB

2

NB

1

NB

NB

2

NB

1

NB

Т

F

dM

k

T

k

1

F

dM

d

d

k

T

k

1

Сm

D

×

a

=

×

+

×

a

+

t

×

+

×

;
(6)


[image: image8.wmf]П

NB

NB

t

К

m

m

T

=

+

·

,



(7)

де


[image: image9.wmf]F

Cm

T

NB

a

=

;


[image: image10.wmf]0

NB

0

П

01

NB

NB

M

Т

T

k

К

=

,
(8)

де МNB0 – намагніченість ФН у вихідній точці, А/м; TNB – динамічний параметр СП (постійна часу), с; КNB – динамічний параметр СП (коефіцієнт посилення).

Розроблено математичну модель сповіщувача з залежністю магнітних властивостей від температури. Контакти чутливого елементу в моделях мають структуру м’яких феритів з урахуванням вимог закону Блоху і Ейлера-Маклорена. 

Література

1. Abramov Y., Basmanov O., Salamov J., Mikhayluk A. Model of thermal effect of fire within a dike on the oil tank. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2018. Vol. 2. P. 95–100. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047843885&doi=10.29202%2fnvngu%2f2018-2%2f12&partnerID=40&md5= DOI:10.29202/nvngu/2018-2/12 

2. Lu H., Zhu Y., Hui J. G. Measurement and modeling of thermal effects on magnetic hysteresis of soft ferrites. IEEE Transactions on Magnetics. 2007.  Vol. 43 (11). Р. 3953–3960.  DOI: 10.1109/TMAG.2007.904942
3. Кахняж, М. Л., Салах, Я. Л., Шевчик, Р. Ю., Беньковски, А. В., & Коробийчук, И. В. Дослідження впливу температури на магнітні характеристики феритів з марганець-цинкового сплава. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. Vol. 6(5(78). P. 17–21.

 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.55410 
4. Martinson K., Belyak V., Sakhno D., Chebanenko M., Panteleev I. Mn-Zn Ferrite Nanoparticles by Calcining Amorphous Products of Solution Combustion Synthesis: Preparation and Magnetic Behavior. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 2022. Vol. 31. P. 17-23.  DOI:10.3103/S106138622201006X
5. Nairan, A.; Khan, M.; Khan, U.; Iqbal, M.; Riaz, S.; Naseem, S. Temperature-Dependent Magnetic Response of Antiferromagnetic Doping in Cobalt Ferrite Nanostructures. Nanomaterials. 2016. Р. 73.

 https://doi.org/10.3390/nano6040073 

Заявка на участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Problems of Emergency Situations», яка відбудеться в Національному університеті цивільного захисту України 14 травня 2025 року. 

Конференція відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України за адресою: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна.
	1
	Назва організації
	Національний університет цивільного захисту України

	2
	Поштова адреса організації
	61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94

	3
	Телефон, e-mail 
	(057) 707-34-35

slavonis2122@ukr.net

	
	Дані про учасника:
	

	4
	Прізвище, ім‘я, по-батькові
	Голуб Руслан Володимирович 

Gjolub Ruslan Volodimirovich

050-406-37-50

	5
	Місце роботи (навчання), 

посада
	НУЦЗУ

Факультет пожежної безпеки

Курс 2

Група: Пбк-22-1

	6
	Прізвище, ім‘я, по-батькові
	Дурєєв Вячеслав Олександрович

Durieiev Viacheslav Oleksandrovych

050-406-37-50

	7
	Місце роботи (навчання), 

посада
	доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки

	8
	Науковий ступінь,

вчене звання
	к.т.н, доцент

	9
	Номер секції
	Секція 2. Науково-практичні аспекти моніторингу та управління у сфері цивільного захисту

	10
	Назва доповіді
	Моделювання роботи чутливого елемента з м’якого фериту в умовах високих температур, з урахуванням закону Блоха і температурних властивостей 





_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

