УДК 614.841.42

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ГОРІННІ ЗРІДЖЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ

Юрій ДЕНДАРЕНКО, канд. техн. наук, доцент,

Національний університет цивільного захисту України;

Юрій СЕНЧИХІН, канд. техн. наук, професор,

Національний університет цивільного захисту України;

Сергій ЩЕПАК, Національний університет цивільного захисту України;

Богдан ЧУЙКОВ, Національний університет цивільного захисту України

Основні положення даної методики приведені в роботах [2; 4].

1. Величину інтенсивності теплового випромінювання q, кВтм2, розраховують за формулою:

q = Et∙Fq∙τ,

де Et – середньоповерхнева густина теплового випромінювання полум’я, кВт/м2;

Fq – кутовий коефіцієнт опромінення;

τ – коефіцієнт пропускання атмосфери.

2. Значення Et приймається на основі експериментальних даних. При їх відсутності допускається приймати величину Et, що дорівнює 100 кВт/м2.

3. Розраховують ефективний діаметр d, м, проливу:

,

де F – площа проливу, м2.

Величину F визначають, виходячи з топографії місцевості та наявності обвалування. Допускається визначати F за умов, що 1 л рідини розливається на 0,15 м2.

4. Обчислюють висоту полум’я Н, м:

,

де m – питома масова швидкість вигорання ЗВГ, кг/м2/с (допускається за відсутності експериментальних даних приймати 0,1 кг/м2/с;)

ρв – густина оточуючого повітря, кг/м3;

g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння.

5. Визначають коефіцієнт пропускання атмосфери:

τ = exp[-7,0∙10-4∙(r-0,5∙d)].

ЛІТЕРАТУРА

- Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. — Львів : Сполом, 2016. — 603 с.

2. Дьяченко Т.В. Транспортування та збереження зрідженого природного газу: навч. посіб. / Дьяченко Т.В. Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса,2017. – 106 с.

3. В. І. Саранчук, М. О. Ільяшов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. Хімія і фізика горючих копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 600 с.