УДК 614.8

В.А. Дуреев, к.т.н., доцент, НУГЗУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ТЕПЛОВОГО

ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ТЕРМИСТОРОМ

(представлено д.т.н.                        )

Получены зависимости для определения постоянной времени и температуры срабатывания теплового пожарного извещателя с термистором  с учетом заданной скорости повышения температуры окружающего воздуха.

Ключевые слова: пожарный извещатель, чувствительный элемент, термистор, уравнение динамики, постоянная времени, скорость роста температуры, температура срабатывания.

Постановка проблемы. В документации пожарных извещателей (ИП), входящих в систему пожарной сигнализации, приводится время срабатывания для одного либо двух заданных значений скорости роста температуры окружающего воздуха. Отсутствие значения постоянной времени ИП затрудняет анализ работы извещателя в условиях, когда скорость повышения температуры отличается от приведенных значений.

Динамические параметры ИП, определяются по математической модели извещателя, учитывающей тип чувствительного элемента (ЧЭ), конструктивное исполнение, диапазон рабочих температур.

Таким образом, существует проблема улучшения технических данных и динамических параметров элементов СПС.

Анализ последних исследований и публикаций. Оценка постоянной времени теплового ИП осуществляется по его математической модели [1 ÷ 5], с учетом вида ЧЭ извещателя.

В [6] приводится подход, позволяющий выполнить оценку инерционности ИП без учета его конструктивных особенностей, по результатам экспериментальных исследований. Линейное повышение температуры воздуха учтено путем введения передаточной функцией интегрирующего звена [7]:

,					(1)

где К – коэффициент передачи, 1/с.

Постановка задачи и ее решение. Используем метод определения динамических параметров ИП [6] для модели извещателя с термистором.

Дифференциальное уравнение ИП с термистором имеет вид [5]:

,			(2)

где ТТ – постоянная времени термистора, с; КТ – коэффициент усиления термистора; ,  – относительные переменные.

Эквивалентная передаточная функция последовательного соединения звеньев (1, 2) имеет вид:

.			(3)

Переходная характеристика последовательного соединения звеньев (1, 2) представлена на рис. 1.

Рис. 1. Переходная характеристика:

1 – переходная характеристика (1); 2 – переходная характеристика (3)

Принимаем, что ИП срабатывает, когда температура ЧЭ достигает статической температуры срабатывания tСТАТ. При этом температура окружающего воздуха соответствует значению t1.

Введем обозначения [6]:

;	;	,			(4)

где  – относительное изменение температуры воздуха;  – относительная статическая температура срабатывания ИП;  – относительная температура срабатывания ИП при заданной скорости повышения температуры окружающего воздуха; t0 – базисное значение температуры воздуха [oC].

Выразим заданное значение скорости роста температуры окружающего воздуха [6]:

,				(5)

где  – заданная скорость изменения температуры [oC/с].

Для принятых обозначений:

.				(6)

Из уравнения (6) определим постоянную времени ИП:

.	(7)

Зная постоянную времени ИП определим температуру и время τСРАБ срабатывания для заданной скорости повышения температуры:

;			(8)

.	(9)

Из (7, 8) следует, что температура и время срабатывания ИП для заданной скорости повышения температуры, зависят от инерционности ИП, статической температуры срабатывания ИП и начальной температуры воздуха.

Выводы: получены зависимости для определения постоянной времени, температуры срабатывания и времени срабатывания теплового ИП с термистором с учетом скорости повышения температуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов Ю.А. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания / Ю.А. Абрамов, Ю.Ю. Переста // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: ХИПБ. – 1997. – С. 53 – 57.

2. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний. Дисс. канд. техн. наук: 21.06.02 – Черкассы. – 2005. – 181 с.

3. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента максимального теплового пожарного извещателя с терморезистором / В.А. Дуреев, А.Н. Литвяк // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2012. – Вып. 32. – С. 74 – 77. – Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/ vol32/dureev.pdf.

4. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором / В.А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2016. – Вып. 39. – С. 100–102. – Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/ sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol39/Dureev.pdf.

5. Дуреев В.А. Математическая модель чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором / В.А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2016. – Вып. 40. – С. 90–93. – Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/ sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol40/dureev.pdf.

6. Комар С.В. Визначення постійної часу точкового теплового пожежного сповіщувача за даними сертифікаційних випробувань / С.В. Комар, О.М. Литвяк, В.О. Дурєєв // Зб. наукових праць. –Х.: УкрДАЗТ. – 2008. – Вип. 97. – С. 120 – 123.

7. Абрамов Ю.А. Основы пожарной автоматики. Х.: АПБУ. – 1993. – 288 с.

В.О. Дурєєв

Визначення постійної часу теплового пожежного сповіщувача з термистором

Отримано залежності для визначення постійної часу та температури спрацьовування теплового пожежного сповіщувача з термистором з урахуванням заданої швидкості підвищення температури навколишнього повітря.

Ключові слова: пожежний сповіщувач, чутливий елемент, термістор, рівняння динаміки, постійна часу, швидкість зростання температури, температура спрацьовування.

V.A. Dureev

The definition of the time constant thermal fire detector with thermistor

The dependences for determining the time constant and the temperature of the thermal fire detector with a thermistor subject to a given rate of increase in temperature of the surrounding air.

Keywords: fire detector, sensing element, thermistor, dynamic equation, time constant, rate of temperature increase, the temperature of operation.

UDK 614.8

V.A. Dureev, kand. tehn. nauk, NUGZU

OPREDELENIE POSTOJaNNOJ VREMENI TEPLOVOGO

POZhARNOGO IZVEShhATELJa S TERMISTOROM

Polucheny zavisimosti dlja opredelenija postojannoj vremeni i temperatury srabatyvanija teplovogo pozharnogo izveshhatelja s termistorom  s uchetom zadannoj skorosti povyshenija temperatury okruzhajushhego vozduha.

Kljuchevye slova: pozharnyj izveshhatel', chuvstvitel'nyj jelement, termistor, uravnenie dinamiki, postojannaja vremeni, skorost' rosta temperatury, temperatura srabatyvanija.

Postanovka problemy. V dokumentacii pozharnyh izveshhatelej (IP), vhodjashhih v sistemu pozharnoj signalizacii, privoditsja vremja srabatyvanija dlja odnogo libo dvuh zadannyh znachenij skorosti rosta temperatury okruzhajushhego vozduha. Otsutstvie znachenija postojannoj vremeni IP zatrudnjaet analiz raboty izveshhatelja v uslovijah, kogda skorost' povyshenija temperatury otlichaetsja ot privedennyh znachenij.

Dinamicheskie parametry IP, opredeljajutsja po matematicheskoj modeli izveshhatelja, uchityvajushhej tip chuvstvitel'nogo jelementa (ChJe), konstruktivnoe ispolnenie, diapazon rabochih temperatur.

Takim obrazom, sushhestvuet problema uluchshenija tehnicheskih dannyh i dinamicheskih parametrov jelementov SPS.

Analiz poslednih issledovanij i publikacij. Ocenka postojannoj vremeni teplovogo IP osushhestvljaetsja po ego matematicheskoj modeli [1 ÷ 5], s uchetom vida ChJe izveshhatelja.

V [6] privoditsja podhod, pozvoljajushhij vypolnit' ocenku inercionnosti IP bez ucheta ego konstruktivnyh osobennostej, po rezul'tatam jeksperimental'nyh issledovanij. Linejnoe povyshenie temperatury vozduha uchteno putem vvedenija peredatochnoj funkciej integrirujushhego zvena [7]:

| , | (1) |
| --- | --- |

gde K – kojefficient peredachi, 1/s.

Postanovka zadachi i ee reshenie. Ispol'zuem metod opredelenija dinamicheskih parametrov IP [6] dlja modeli izveshhatelja s termistorom. Differencial'noe uravnenie IP s termistorom imeet vid [5]:

| ; | (2) |
| --- | --- |

gde TT – postojannaja vremeni termistora, s; KT – kojefficient usilenija termistora; ,  – otnositel'nye peremennye.

Jekvivalentnaja peredatochnaja funkcija posledovatel'nogo soedinenija zven'ev (1, 2) imeet vid:

| . | (3) |
| --- | --- |

Perehodnaja harakteristika posledovatel'nogo soedinenija zven'ev (1, 2) predstavlena na ris. 1.

Ris. 1 Perehodnaja harakteristika:

1 – perehodnaja harakteristika (1); 2 – perehodnaja harakteristika (3)

Prinimaem, chto IP srabatyvaet, kogda temperatura ChJe dostigaet staticheskoj temperatury srabatyvanija tSTAT. Pri jetom temperatura okruzhajushhego vozduha sootvetstvuet znacheniju t1.

Vvedem oboznachenija [6]:

| ; ; , | (4) |
| --- | --- |

gde  – otnositel'noe izmenenie temperatury vozduha;  – otnositel'naja staticheskaja temperatura srabatyvanija IP;   – otnositel'naja temperatura srabatyvanija IP pri zadannoj skorosti povyshenija temperatury okruzhajushhego vozduha; t0 – bazisnoe znachenie temperatury vozduha [oC].

Vyrazim zadannoe znachenie skorosti rosta temperatury okruzhajushhego vozduha [6]:

| , | (5) |
| --- | --- |

gde  – zadannaja skorost' izmenenija temperatury [oC/s].

Dlja prinjatyh oboznachenij:

| . | (6) |
| --- | --- |

Iz uravnenija (6) opredelim postojannuju vremeni IP:

| . | (7) |
| --- | --- |

Znaja postojannuju vremeni IP opredelim temperaturu i vremja τSRAB srabatyvanija dlja zadannoj skorosti povyshenija temperatury:

| ; | (8) |
| --- | --- |

| . | (9) |
| --- | --- |

Iz (7, 8) sleduet, chto temperatura i vremja srabatyvanija IP dlja zadannoj skorosti povyshenija temperatury, zavisjat ot inercionnosti IP, staticheskoj temperatury srabatyvanija IP i nachal'noj temperatury vozduha.

Vyvody: polucheny zavisimosti dlja opredelenija postojannoj vremeni, temperatury srabatyvanija i vremeni srabatyvanija teplovogo IP s termistorom s uchetom skorosti povyshenija temperatury.

LITERATURA

1. Abramov Ju.A. Model' teplovogo pozharnogo izveshhatelja i ocenka vremeni ego srabatyvanija/ Ju.A. Abramov, Ju.Ju. Peresta// Problemy pozharnoj bezopasnosti. – H.: HIPB. – 1997. – S.53 – 57.

2. Gvozd' V.M. Termorezistornye teplovye pozharnye izveshhateli s uluchshennymi harakteristikami i metody ih temperaturnyh ispytanij. Diss. kand. tehn. nauk: 21.06.02 – Cherkassy. – 2005. –181s.

3. Dureev V.A. Matematicheskoe opisanie chuvstvitel'nogo jelementa maksimal'nogo teplovogo pozharnogo izveshhatelja s termorezistorom / V.A. Dureev, A.N. Litvjak // Problemy pozharnoj bezopasnosti. – H.: NUGZU. – 2012. № 32 – S. 74–77. Rezhim dostupu: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

4. Dureev V.A. Matematicheskoe opisanie chuvstvitel'nogo jelementa teplovogo pozharnogo izveshhatelja s termistorom // Problemy pozharnoj bezopasnosti. – H.: NUGZU. – 2016. № 39 – S. 100–102.  Rezhim dostupu:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol39/Dureev.pdf

5. Dureev V.A. Matematicheskaja model' chuvstvitel'nogo jelementa teplovogo pozharnogo izveshhatelja s termistorom // Problemy pozharnoj bezopasnosti. – H.: NUGZU. – 2016. № 40 – S. 90–93.  Rezhim dostupu:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol40/dureev.pdf

6. Komar S.V. Viznachennja postіjnoї chasu tochkovogo teplovogo pozhezhnogo spovіshhuvacha za danimi sertifіkacіjnih viprobuvan' / S.V. Komar, O.M. Litvjak, V.O. Durєєv // Zb. naukovih prac'. –H.: UkrDAZT. – 2008. Vipusk 97 – S. 120–123.

7. Abramov Ju.A. Osnovy pozharnoj avtomatiki. H.: APBU. – 1993. – 288 s.

# Text boxes

1

2

1

2