УДК 614.8

В.А. Дуреев, канд. техн. наук, НУГЗУ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ТЕПЛОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ

С ТЕРМИСТОРОМ

Получено линейное дифференциальное уравнение динамики чувствительного элемента максимального пожарного извещателя с термистором. Получены зависимости для определения динамических параметров чувствительного элемента. Приведена зависимость для определения постоянной времени извещателя по данным сертификационных испытаний.

Ключевые слова: пожарный извещатель, чувствительный элемент, термистор, уравнение динамики, динамический параметр, постоянная времени.

Постановка проблемы. Современные системы пожарной сигнализации (СПС) содержат адресно-аналоговые пожарные извещатели (ИП), в документации к которым не всегда приведены их основные технические данные. Для исследования эффективности работы ИП необходима информация о динамических параметрах составляющих их элементов, в частности чувствительного элемента (ЧЭ).

Динамические параметры ИП можно определить, по его математической модели, которая должна учитывать материал, конструктивное оформление, а так же диапазон рабочих температур. Таким образом, существует проблема улучшения технических данных динамических параметров элементов СПС.

Анализ последних исследований и публикаций. В [1, 2] представлены модели ЧЭ точечного теплового ИП с учетом конструктивных особенностей и условий развития пожара. Предложенные модели ЧЭ требуют точное математическое описание ЧЭ и дополнительные экспериментальные данные исследуемого ИП. В [3, 4, 5] представлены модели ЧЭ с термопарой, позистором и термистором, без учета конструктивных особенностей.

Согласно [6], зависимость сопротивления  RT термистора от температуры, имеет вид:

| ; | (1) |
| --- | --- |

где  А, b, В – константы, зависящие от полупроводникового материала и конструктивного оформления термистора; Т – текущая температура термистора, К.

Представленная в [5] модель ЧЭ с термистором, рассмотрена для b << 1, когда константа  А соответствует сопротивлению термистора при бесконечно большой температуре.

Постановка задачи и ее решение. Выполним математическое описания термистора, как чувствительного элемента пожарного извещателя в интервале рабочих температур, с учетом b. Для этого, в уравнении (1) приравняем дифференциалы левой и правой части:

| ; | (2) |
| --- | --- |

| ; , | (3) |
| --- | --- |

где Rt – сопротивление термистора при номинальной температуре, Ом; β – температурный коэффициент.

Математическую модель термистора, как динамического звена, получим из уравнения для нестационарного теплообмена при критерии Био < 0,1, что соответствует равномерному распределению температуры внутри ЧЭ. Тогда, количество тепла, переданное и поглощенное термистором:

| , | (4) |
| --- | --- |

где С – теплоемкость материала термистора, Дж∙кг-1∙К-1; m – масса термистора, кг; Т – температура термистора, К; τ – время, с; α – коэффициент конвективного теплообмена, Вт∙м-2 ∙К-1; F– площадь поверхности термистора, м2; ТВ – температура окружающего воздуха, К.

Подставим (2) в (4), получим:

| . | (5) |
| --- | --- |

Выполним линеаризацию уравнения (5) методом полного дифференциала. Уравнение динамики термистора в относительных переменных примет вид:

| ; | (6) |
| --- | --- |

| ; , | (7) |
| --- | --- |

| где ТТ – постоянная времени термистора, с; КТ – коэффициент усиления термистора; , – относительные переменные. |  |
| --- | --- |

Из уравнения  (7) следует, что для уменьшения инерционности чувствительного элемента извещателя, необходимо уменьшать массу термистора и увеличивать его площадь. Кроме того, для снижения ТТ, на чувствительном элементе может быть размещен пластинчатый радиатор.

Для экспериментального определения величины постоянной времени извещателя, необходимо выполнить два сертификационных испытания [7]: определить статическую и динамическую температуры срабатывания.

Тогда:

| , | (8) |
| --- | --- |

где ТИП – постоянная времени извещателя, с; ТСТ – статическая температура срабатывания ИП, 0С; ТДИН – динамическая температура срабатывания ИП, 0С;   – скорость повышения температуры, 0С ∙с-1.

Выводы: Выполнено математическое описание чувствительного элемента максимального пожарного извещателя с термистором. Получены уравнения динамики, приведены зависимости для определения динамических параметров чувствительного элемента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов Ю.А. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания/ Ю.А. Абрамов, Ю.Ю. Переста// Проблемы пожарной безопасности. – Х.: ХИПБ. – 1997. – С.53 – 57.

2. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний. Дисс. канд. техн. наук: 21.06.02 – Черкассы. – 2005. –181с.

3. Литвяк А.Н. Математическое описание термопары теплового пожарного извещателя /А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: УЦЗУ. – 2007. № 22 – С. 120–122.

4. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента максимального теплового пожарного извещателя с терморезистором / В.А. Дуреев, А.Н. Литвяк // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2012. № 32 – С. 74–77. Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

5. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2016. Випуск 39 – С. 100–102.  Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol39/Dureev.pdf

6. Шашков А.Г. Динамические свойства цепей с термисторами/ А.Г. Шашков, А.С. Касперович// –М.– Л.:Госэнергоиздат.–1961.–208с.

7. Комар С.В. Визначення постійної часу точкового теплового пожежного сповіщувача за даними сертифікаційних випробувань / С.В. Комар, О.М. Литвяк, В.О. Дурєєв // Зб. наукових праць. –Х.: УкрДАЗТ. – 2008. Випуск 97 – С. 120–123.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов Ю.А., Переста Ю.Ю. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания. Проблемы пожарной безопасности. Х.: ХИПБ. 1997. С.53 – 57.

2. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний. Дисс. канд. техн. наук: 21.06.02. Черкассы. 2005. 181с.

3. Литвяк А.Н., Дуреев В.А. Математическое описание термопары теплового пожарного извещателя. Проблемы пожарной безопасности. Х.: УЦЗУ. 2007. Випуск 22. С. 120–122.

4. Дуреев В.А., Литвяк А.Н. Математическое описание чувствительного элемента максимального теплового пожарного извещателя с терморезистором. Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ. 2012. Випуск 32. С. 74–77. Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

5. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором. Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ. 2016. Випуск 39. С. 100–102.  Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol39/Dureev.pdf

6. Шашков А.Г., Касперович А.С. Динамические свойства цепей с термисторами. М.Л.:Госэнергоиздат. 1961. 208 с.

7. Комар С.В., Литвяк О.М., Дурєєв В.О. Визначення постійної часу точкового теплового пожежного сповіщувача за даними сертифікаційних випробувань. Зб. наукових праць. Х.: УкрДАЗТ.–  2008. Випуск 97. С. 120–123.

Математична модель чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача
з термистором

Отримано лінійне диференціальне рівняння, яке описує динамі-ку чутливого елемента максимального пожежного сповіщувача з термисто-ром. Отримано залежності для визначення динамічних параметрів чувстви-тельного елемента. Наведена залежність для визначення постійної часу сповіщувача за даними сертифікаційних випробувань

Ключові слова: пожежний сповіщувач, чутливий елемент, термістор, рівняння динаміки, динамічний параметр, постійна часу.

Dureev V.A.

А mathematical model of sensitive element of thermal fire detector
with the thermistor

The obtained linear differential equation describing the dynamics-ku sensitive element maximum fire alarm with an NTC thermistor can be-ROM. The dependences for determination of the dynamic parameters sensitive tive element. Given the dependence for determining the time constant of the detector according to the certification tests.

Keywords: fire detector, sensing element, the thermistor, the dynamic equation, the dynamic parameter time constant.

UDK 614.8

V.A. Dureev, kand. tekhn. nauk, NUGZU

MATEMATICHESKAYA MODEL' CHUVSTVITEL'NOGO EHLEMENTA TEPLOVOGO POZHARNOGO IZVESHCHATELYA

S TERMISTOROM

Polucheno linejnoe differencial'noe uravnenie dinamiki chuvstvitel'-nogo ehlementa maksimal'nogo pozharnogo izveshchatelya s termistorom. Polucheny zavisimosti dlya opredeleniya dinamicheskih parametrov chuvstvitel'nogo ehlementa. Privedena zavisimost' dlya opredeleniya postoyannoj vremeni izveshchatelya po dannym sertifikacionnyh ispytanij.

Klyuchevye slova: pozharnyj izveshchatel', chuvstvitel'nyj ehle-ment, termistor, uravnenie dinamiki, dinamicheskij parametr, postoyannaya vremeni.

Postanovka problemy. Sovremennye sistemy pozharnoj signalizacii (SPS) soderzhat adresno-analogovye pozharnye izveshchateli (IP), v dokumentacii k kotorym ne vsegda privedeny ih osnovnye tekhnicheskie dannye. Dlya issledovaniya ehffektivnosti raboty IP neobhodima informaciya o dinamicheskih parametrah sostavlyayushchih ih ehlementov, v chastnosti chuvstvitel'nogo ehlementa (CE).

Dinamicheskie parametry CHEH IP mozhno opredelit', po ego matematicheskoj modeli, kotoraya dolzhna uchityvat' material, konstruktivnoe oformlenie ehlementa, a tak zhe diapazon rabochih temperatur. Takim obrazom, sushchestvuet problema matematicheskogo opisaniya chuvstvitel'nogo ehlementa pozharnogo izveshchatelya.

Analiz poslednih issledovanij i publikacij. V [1, 2] pred-stavleny modeli CHEH tochechnogo teplovogo IP s uchetom konstruktivnyh osobennostej i uslovij razvitiya pozhara. Predlozhennye modeli CHEH trebuyut tochnoe matematicheskoe opisanie CHEH i dopolnitel'nye ehksperimental'nye dannye issleduemogo IP. V [3, 4, 5] predstavleny modeli CHEH s termoparoj, pozistorom i termistorom, bez ucheta konstruktivnyh osobennostej.

Soglasno [6], zavisimost' soprotivleniya  RT termistora ot temperatury, imeet vid:

;			(1)

gde  A, b, V – konstanty, zavisyashchie ot poluprovodnikovogo mate-riala i konstruktivnogo oformleniya termistora; T – tekushchaya temperatura termistora, K.

Predstavlennaya v [5] model' CHEH s termistorom, rassmotrena dlya b << 1, kogda konstanta  A sootvetstvuet soprotivleniyu termi-stora pri beskonechno bol'shoj temperature.

Postanovka zadachi i ee reshenie. Vypolnim matematicheskoe opisaniya termistora, kak chuvstvitel'nogo ehlementa pozharnogo izveshchatelya v intervale rabochih temperatur, s uchetom b. Dlya ehtogo, v uravnenii (1) priravnyaem differencialy levoj i pravoj chasti:

;		(2)

;	   ,				(3)

gde Rt – soprotivlenie termistora pri nominal'noj temperature, Om; β – temperaturnyj koehfficient.

Matematicheskuyu model' termistora, kak dinamicheskogo zvena, poluchim iz uravneniya dlya nestacionarnogo teploobmena pri kriterii Bio < 0,1, chto sootvetstvuet ravnomernomu raspredeleniyu temperatury vnutri CHEH. Togda, kolichestvo tepla peredannoe i pogloshchennoe termistorom:

,			(4)

gde S – teploemkost' materiala termistora, Dzh∙kg-1∙K-1; m – massa termistora, kg; T – temperatura termistora, K; τ – vremya, s; α – koehfficient konvektivnogo teploobmena, Vt∙m-2 ∙K-1; F– ploshchad' poverhnosti termistora, m2; TV – temperatura okruzhayushchego vozdu-ha, K.

Podstavim (2) v (4), poluchim:

.	(5)

Vypolnim linearizaciyu uravneniya (5) metodom polnogo differenciala. Uravnenie dinamiki termistora v otnositel'nyh peremennyh primet vid:

;				(6)

;  	   , 		(7)

gde TT – postoyannaya vremeni termistora, s; KT – koehfficient usileniya termistora;  ,  – otnositel'nye peremennye.

Iz uravneniya  (7) sleduet, chto dlya umen'sheniya inercionnosti chuvstvitel'nogo ehlementa izveshchatelya, neobhodimo umen'shat' massu termistora i uvelichivat' ego ploshchad'. Krome togo, dlya snizheniya TT, na chuvstvitel'nom ehlemente mozhet byt' razmeshchen plastinchatyj radiator.

Dlya ehksperimental'nogo opredeleniya velichiny postoyannoj vremeni izveshchatelya, neobhodimo vypolnit' dva sertifikacionnyh ispytaniya [7]: opredelit' staticheskuyu i dinamicheskuyu tempe-ratury srabatyvaniya.

Togda:

,				(8)

gde TIP – postoyannaya vremeni izveshchatelya, s; TST – staticheskaya temperatura srabatyvaniya IP, 0С; TDIN – dinamicheskaya temperatura srabatyvaniya IP, 0С;     – skorost' povysheniya temperatury, 0С ∙s-1.

Vyvody: Vypolneno matematicheskoe opisanie chuvstvitel'nogo ehlementa maksimal'nogo pozharnogo izveshchatelya s termistorom. Polucheny uravneniya dinamiki, privedeny zavisimosti dlya opredeleniya dinamicheskih parametrov chuvstvitel'nogo ehlementa.

LITERATURA

1. Abramov YU.A., Peresta YU.YU. Model' teplovogo pozharnogo izveshchatelya i ocenka vremeni ego srabatyvaniya. Problemy pozharnoj bezopasnosti. H.: HIPB. 1997. S.53 – 57.

2. Gvozd' V.M. Termorezistornye teplovye pozharnye izveshchateli s uluchshennymi harakteristikami i metody ih temperaturnyh ispytanij. Diss. kand. tekhn. nauk: 21.06.02. CHerkassy. 2005. 181s.

3. Litvyak A.N., Dureev V.A. Matematicheskoe opisanie termopary teplovogo pozharnogo izveshchatelya. Problemy pozharnoj bezopasnosti. H.: UCZU. 2007. Vipusk 22. S. 120–122.

4. Dureev V.A., Litvyak A.N. Matematicheskoe opisanie chuvstvitel'nogo ehlementa maksimal'nogo teplovogo pozharnogo izveshchatelya s termorezistorom. Problemy pozharnoj bezopasnosti. H.: NUGZU. 2012. Vipusk 32. S. 74–77. Rezhim dostupu:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

5. Dureev V.A. Matematicheskoe opisanie chuvstvitel'nogo ehle-menta teplovogo pozharnogo izveshchatelya s termistorom. Problemy pozharnoj bezopasnosti. H.: NUGZU. 2016. Vipusk 39. S. 100–102.  Rezhim dostupu:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol39/Dureev.pdf

6. SHashkov A.G., Kasperovich A.S. Dinamicheskie svojstva cepej s termistorami. M.L.:Gosehnergoizdat. 1961. 208 s.

7. Komar S.V., Litvyak A.N., Dureev V.A. Viznachennya postіjnoї chasu tochkovogo teplovogo pozhezhnogo spovіshchuvacha za danimi sertifіkacіjnih viprobuvan'. Zb. naukovih prac'. H.: UkrDAZT.–  2008. Vipusk 97. S. 120–123.

| , |  |
| --- | --- |

| , |  |
| --- | --- |

| ; ; , |  |
| --- | --- |