# УДК 621.3

А. Н.  Литвяк, канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

В. А.  Дуреев, канд. техн. наук,  ст. преподаватель УГЗУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДЯНОЙ ЗАВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

(представлено д-ром техн. наук                                             )

Рассмотрены параметры распределительной сети для создания водяной завесы общего назначения.

Ключевые слова: водяная завеса, огнетушащее вещество, удельный расход, глубина завесы, охлаждение.

Постановка проблемы. Водяные завесы (ВЗ) могут выполнять раздельно или в совокупности две основные функции [1, 2]:

- экранирование тепловых потоков и токсичных продуктов горения с целью исключения распространения пожара и его опасных факторов за пределы водяных завес;

- охлаждение технологического оборудования с целью исключения нагрева его конструкций до предельно допустимых температур.

Анализ последних исследований и публикаций.  Формальные требования к установкам водяного пожаротушения с ВЗ, представлены в [3]. В [1, 2] приведены методики расчета потребного расхода воды для создания ВЗ, предотвращающих распространения продуктов горения и ВЗ общего назначения, без рекомендаций выбора и размещения оросителей.

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим схему типовой дренчерной завесы, рис. 1.

Основные параметры водяных завес:

qL – удельный расход водяной завесы, расход, приходящийся на один погонный метр ширины завесы в единицу времени;

L – ширина завесы, фронтальная протяженность защищаемой площади, в пределах которой обеспечивается заданное значение удельного расхода;

B - глубина завесы, перпендикулярная к ширине завесы протяженность защищаемой площади, в пределах которой обеспечивается заданный удельный расход;

Sh – шаг размещения оросителей.

Согласно НПБ-87-2001 нормативная глубина водяной завесы, в пределах которой должны выполняться требования по удельному расходу воды ВН = 250 мм.

Для обобщения расчетов примем в качестве ширины завесы наибольший размер (диаметр) эпюры орошения L = 2R, а интенсивность орошения на защищаемой одним оросителем площади равна среднему значению.

Рис. 1 Основные параметры водяной завесы

Средняя интенсивность орошения одним оросителем будет:

,						(1)

где ІСР – средняя интенсивность орошения, л·с-1·м-2; К – коэффициент расхода оросителя, л·с-1·бар-0,5; Р – свободный напор перед оросителем, бар.; S – площадь, защищаемая одним оросителем, м2.

На участке L удельный расход воды составит:

,				(2)

где qL – удельный расход воды л·с-1·м-1, nВЗ– число оросителей для создания водяной завесы на участке L.

Согласно [3] нормативный удельный расход qLН = 1 л·с-1·м-1.

Для создания водяной завесы с величиной qLН в крайней точке не менее нормативного, она должна орошаться числом оросителей:

.				(3)

Тогда минимальное число оросителей для создания водяной завесы с требуемым удельным расходом будет:

.				(4)

Полученное значение необходимо округлить вверх до целого значения.

Шаг размещения оросителей будет равен:

.					(5)

Выводы. Рассмотрен подход для выполнения расчетов водяных завес общего назначения. Показано, что эффективность создания водяной завесы зависит от типа выбранного оросителя. Получены простые зависимости для расчета расположения оросителей в распределительной сети.

ЛИТЕРАТУРА

1. Литвяк А.Н. Параметры водяных завес для предотвращения распространения продуктов горения / А. Н. Литвяк, В. А. Дурев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ. 2011. № 30 – С. 164 – 166.

2. Антошкин А. А. Об обеспечении требуемого расхода дренчерными оросителями водяных завес // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. 2008. № 25 – С. 6 – 9.

3. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений / Госстрой Украины. – Киев: 2006. – 80 с.

Литвяк О. М., Дурєєв В. О.

Визначення параметрів розподільної мережі для створення водяної завіси загального призначення

Розглянуті параметри розподільної мережі для створення водяної завіси загального призначення.

Ключові слова: водяна завіса, вогнегасна речовина, питома витрата, глибина завіси, охолоджування.

Litvjak A. N., Dureev V.A.

Determination of parameters of distributive network for creation of aquatic curtain of general setting

The parameters of distributive network are considered for creation of aquatic curtain of the general setting.

Keywords: aquatic curtain, to extinguish a fire matter, specific expense, depth of curtain, cooling.

# Text boxes

L

Sh

R

ВН