УДК 621.3

В.А. Дуреев, канд. техн. наук, ст. преподаватель УГЗУ

А.Н. Литвяк канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ПОТРЕБНУЮ МОЩНОСТЬ ПОДВОДИМОГО

ПОТОКА ЖИДКОГО ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА

(представлено д-ром техн. наук                                             )

Рассмотрено влияния геометрических характеристик оросителей и трубопроводов установок водяного пожаротушения на гидравлические параметры распределительной сети.

Ключевые слова: ороситель, распределительная сеть, диаметр, напор, расход, мощность потока.

Постановка проблемы. Проведение проектных разработок систем автоматического водяного пожаротушения ставит задачу выбора необходимого противопожарного оборудования. Наименование и номенклатура трубопроводов, насосов, запас огнетушащего вещества (ОВ) напрямую зависят от потребных расчетных параметров системы. Но даже при использовании в качестве исходных данных топологии трубопроводов распределительной сети (РС), варьируя только геометрические параметры труб и оросителей, задача определения расчетных параметров является многофакторной.

Таким образом, существует проблема выбора геометрических характеристик трубопроводов и оросителей для оптимизации гидравлических параметров распределительной сети.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время для оценки гидравлических параметров РС используется методика [1]. В [2,3] выполнены гидравлические расчеты для рядков РС сложных топологий. Анализ [2, 3] показал, что результаты расчетов могут значительно отличаться из-за принятой изначально топологии распределительной сети. Наибольшее влияние оказывают диаметры трубопроводов участков РС, их протяженность и соединения. В [4] выполнены расчеты для тупиковых рядков РС постоянного переменного диаметра. Анализ результатов показал, что последовательное увеличение диаметров трубопроводов позволяет снизить гидравлических потери, и в то же время значительно понижает расход и мощность подводимого потока ОВ. Исследования совокупного влияния геометрических характеристик трубопроводов и оросителей на гидравлические параметры распределительной сети, не выполнялись.

Постановка задачи и ее решение. Для оценки совокупного влияния геометрических характеристик трубопроводов и оросителей на их гидравлические параметры, рассмотрены тупиковые рядки постоянного и переменного диаметров [4].

В первом случае, на тупиковом рядке РС, подключенном к питающему трубопроводу, расположены 6 оросителей, расстояния между оросителям 3 (м), между крайним оросителем и точкой ввода – 1,5 (м). Во втором случае, 6 оросителей расположены на тупиковом телескопическом рядке РС, подключенном к питающему трубопроводу, расстояния приняты те же. По методике [1] были определены: расход Q0 , напор H0 и мощность М0 подводимого потока ОВ в точке ввода для разных значений диаметров dОР оросителей и dТР трубопроводов. Результаты расчетов, в условиях допустимых напоров [1], представлены в таб. 1.

Таблица1

| dтр | Тип СВ | Q0, л/с | H0, м | М0, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,032 | СВ-12 СВ-15 СВ-20 | 11,521 15,302 28,234 | 55,738 71,036 174,116 | 6,293 10,653 48,177 |
| 0,040 | СВ-12 СВ-15 СВ-20 | 10,115 12,078 18,407 | 29,105 27,653 44,094 | 2,885 3,273 7,954 |
| 0,050 | СВ-12 СВ-15 СВ-20 | 9,088 9,718 11,742 | 15,057 9,307 7,872 | 1,341 0,887 0,906 |
| Телескопич. | СВ-12 | 13,34 | 29,226 | 3,537 |
|  | СВ-15 | 16,108 | 21,547 | 3,401 |
|  | СВ-20 | 24,984 | 18,164 | 4,447 |

На рис. 1 ÷ 4 представлены результаты сплайн-аппроксимации полученных результатов расчета с использованием отрезков полиномов третьего порядка.

Анализ графиков показывает, что для веток РС равного диаметра, расход, напор и  мощность подводимого потока ОВ в точке ввода в большей мере зависят от диаметра применяемого оросителя. В тоже время отмечено, что для оросителей наибольшего типоразмера характерно максимальное уменьшение этих параметров при увеличении диаметра труб РС.

Кроме того, для труб равного диаметра, расход ОВ в точке ввода ветки РС dТР = 0,032 (м)  с 3 ÷ 6 оросителями СВ-15 отличается менее 1% от расхода на вводе ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 6 оросителями СВ-20. Расход ОВ в точке ввода ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 5 оросителями СВ-12 отличается менее 1% от расхода на вводе ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 5 оросителями СВ-15 и менее 1,4% для 6 СВ-12 относительно 6 СВ-15. При этом во всех случаях, для СВ-12, за счет большего напора, мощность подводимого потока выше. Эти значения позволяет более гибко использовать геометрические характеристики РС при проектировании.

| Рисунок 1 – График зависимости расхода жидкого ОВ в точке ввода от диаметра трубопровода рядка РС | Рисунок 2 – График зависимости расхода жидкого ОВ, от числа оросителей на рядке РС |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – График зависимости напора в точке ввода от диаметра трубопровода рядка РС | Рисунок 4 – График зависимости потребной мощности ОВ в точке ввода от диаметра трубопровода РС |

Выводы. Рассмотрен подход для выработки критериев оптимизации геометрических параметров РС при проектировании установок водяного пожаротушения. Получены зависимости потребного расхода, напора и удельной мощности подведенного потока жидкого ОВ от геометрических характеристик оросителей и трубопроводов РС.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений. – К.: Госстрой Украины. 2006. – 82 с.

2. Мурин М. Н. Определение параметров распределительной сети установок водяного пожаротушения при их несимметричной топологии // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов, выпуск 24. Харьков: УГЗУ. 2008.- С. 135 – 138.

3. Литвяк А. Н. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков / А. Н. Литвяк, В. А. Дуреев  // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. 2008. – № 24. – С. 96 – 99.

4. Мурин М. Н. Влияние геометрических параметров трубопроводов на потребную мощность подводимого потока жидкого огнетушащего вещества / М. Н. Мурин, А. Н. Литвяк, В. А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2009. – № 26. – С. 65 – 68.

Дурєєв В. О., Литвяк О. М.

Дослідження впливу геометричних параметрів елементів розподільної мережі на потрібну потужність потоку рідкої вогнегасної речовини

Розглянуто впливи геометричних характеристик зрошувачів і трубопроводів установок водяного пожежегасіння на гідравлічні параметри розподільної мережі.

Ключові слова: зрошувач, розподільна мережа, діаметр, напір, витрата, потужність потоку.

Dureev V.A., Litvjak A. N.

Research of influence of geometrical parameters of elements of distributive network on the required power of the tricked  into stream liquid fire to extinguish matters

Influences of geometrical descriptions of sprinklers and pipelines of settings of the aquatic extinguishing of fire are considered on the aquatic parameters of distributive network.

Keywords: sprinkler, distributive network, diameter, pressure, expense, power of stream.

| Тип ВО | Количество ВО | QA, л/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | dтр |
|  |  | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,65 |
| СВ-8 | 3 4 5 6 | 4,357 5,882 7,502 9,264 | 4,338 5,820 7,349 8,950 | 4,325 5,777 7,243 8,731 | 4,321 5,763 7,208 8,656 |
| СВ-10 | 3 4 5 6 | 4.408 6,048 7,904 10,080 | 4.363 5,902 7,551 9,366 | 4.332 5,802 7,303 8,856 | 4.322 5,767 7,219 8,679 |
| СВ-12 | 3 4 5 6 | 4,502 6,350 8,623 11,521 | 4,410 6,055 7,921 10,115 | 4,346 5,847 7,416 9,088 | 4,325 5,776 7,239 8,722 |
| СВ-15 | 3 4 5 6 | 4,757 7,143 10,492 15,302 | 4,540 6,468 8,901 12,078 | 4,385 5,974 7,725 9,718 | 4,332 5,799 7,297 8,843 |
| СВ-20 | 3 4 5 6 | 5,554 9,598 16,473 28,234 | 4,962 7,772 11,986 18,407 | 4,517 6,396 8,733 11,742 | 4,356 5,880 7,497 9,255 |

| Тип оросителя | dтр | QA, л/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество оросите лей на ветке n, шт |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СВ-8 | 0,32 0,4 0,5 0,65 | 4,357 4,338 4,325 4,321 | 5,882 5,820 5,777 5,763 | 7,502 7,349 7,243 7,208 | 9,264 8,950 8,731 8,656 |
| СВ-10 | 0,32 0,4 0,5 0,65 | 4.408 4.363 4.332 4.322 | 6,048 5,902 5,802 5,767 | 7,904 7,551 7,303 7,219 | 10,080 9,366 8,856 8,679 |
| СВ-12 | 0,32 0,4 0,5 0,65 | 4,502 4,410 4,346 4,325 | 6,350 6,055 5,847 5,776 | 8,623 7,921 7,416 7,239 | 11,521 10,115 9,088 8,722 |
| СВ-15 | 0,32 0,4 0,5 0,65 | 4,757 4,540 4,385 4,332 | 7,143 6,468 5,974 5,799 | 10,492 8,901 7,725 7,297 | 15,302 12,078 9,718 8,843 |
| СВ-20 | 0,32 0,4 0,5 0,65 | 5,554 4,962 4,517 4,356 | 9,598 7,772 6,396 5,880 | 16,473 11,986 8,733 7,497 | 28,234 18,407 11,742 9,255 |

# Text boxes

СВ-20

Q, л/с

dТР, м

СВ-15

СВ-12

Q, л/с

n

СВ-20 dТР 32

СВ-15 dТР 32

СВ-20 dТР 50

СВ-12 dТР 32

СВ-15 dТР 50

СВ-12 dТР 50

СВ-20

Н, м

dТР, м

СВ-15

СВ-12

СВ-20

М, кВт

dТР, м

СВ-15

СВ-12

Q, л/с