УДК 614.8

А.Н. Литвяк канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

В.А. Дуреев, канд. техн. наук, УГЗУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ СПТМ-70 ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

По результатам экспериментальных исследований получено значение постоянной времени теплового точечного пожарного извещателя СПТМ-70. Выполнено сравнение расчетных и экспериментальных значений времени и температуры срабатывания СПТМ-70 для различных значений скорости

Постановка проблемы. Для корректного моделирования динамических процессов в автоматических установках пожарной сигнализации и пожаротушения в различных условиях развития пожара необходимо располагать информацией о значении постоянной времени «Т», используемых пожарных извещателей (ИП) [1]. Однако повышения температуры окружающего воздуха.в технических данных современных пожарных извещателей такой важный параметр, как постоянная времени «Т», характеризующая инерционные свойства ИП, не приводится.

Анализ последних исследований и публикаций. В [1] рассмотрены подходы для определения инерционности чувствительных элементов терморезисторных тепловых ИП и получены экспериментальные значения постоянной времени чувствительных элементов различных конструктивных форм.

В [2] предложены простые зависимости для  определения инерционности тепловых точечных ИП по данным сертификационных испытаний, без учета конструктивных особенностей чувствительных элементов ИП. При проведении сертификационных испытаний [3], определяется статическая температура срабатывания ИП tСТАТ [0С] и время срабатывания ИП τСРАБ [с] для заданных значений скорости повышения температуры = (1; 2; 3; 10; 20; 30) [К/мин].

Показано, что для определения значения постоянной времени ИП, достаточно всего двух опытов сертификационных испытаний:

- определение статической температуры срабатывания tСТАТ ;

- определение температуры срабатывания ИП для одной из заданных скоростей повышения температуры, далее – далее динамическая температура срабатывания tДИН [0С].

Тогда, значение постоянной времени ИП, можно определить как:

T=ti−tстатdtdτ, [с]					(1)

Значение времени срабатывания и динамической температуры срабатывания ИП для произвольного значения скорости повышения температуры определяются по формулам:

τСРАБ=(tСТАТ−t0)+T⋅dtdτdtdτ, [с]			(2)

tДИН=tСТАТ+T⋅dtdτ. [0С]			(3)

Постановка задачи и ее решение. В качестве объекта исследования был выбран тепловой, максимальный, точечный пожарный извещатель СПТМ-70. По методике [3], с использованием оборудования [1], были выполнены экспериментальные исследования, в которых определялись:

- статическая температура срабатывания СПТМ-70;

- время срабатывания СПТМ-70 для заданных значений скорости повышения температуры;

- динамическая температура срабатывания СПТМ-70 для заданных значений скорости повышения температуры.

Средние значения этих параметров для СПТМ-70, полученные по результатам 9-ти экспериментов представлены в таблице1.

Таблица1

| , К/мин | 0,2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tСТАТ, 0С | 66 |  |  |  |  |
| τСРАБ, с (эксперимент) |  | 437 | 236 | 124 | 90 |
| τСРАБ, с (расчет) |  | 456 | 240 | 132 | 96 |
| tДИН, 0С (эксперимент) |  | 68,2 | 71,1 | 75,1 | 76,8 |
| tДИН, 0С(расчет) |  | 68 | 70 | 74 | 78 |

Среднее значение постоянной времени исследуемого ИП, вычисленное по формуле (1), составило:

Т=24 [с].

На рис.1 приведены расчетные  (по формулам 1, 3) и экспериментальные данные динамической температуры срабатывания и времени срабатывания СПТМ-70  для заданных значений скорости повышения температуры (табл.1).

Рисунок 1 – Зависимость tДИН и τСРАБ  СПТМ-70

от скорости повышения температуры

66

68

70

72

74

76

10

20

30

100

200

400

tДИН, 0С

τСРАБ, с

τСРАБ, с

tДИН, 0С

, К/мин

0

64

расчет

эксперимент

Выводы: По результатам экспериментальных данных определено значение постоянной времени пожарного извещателя СПТМ-70. Получено удовлетворительное совпадение результатов расчета времени срабатывания и динамической температуры срабатывания СПТМ-70 с результатами эксперимента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний. Дисс. канд. техн. наук: 21.06.02 – Черкассы, 2005г.-181с.

2. Комар С.В., Литвяк О.М., Дуреев В.О Визначення постійної часу точкового теплового пожежного сповіщувача за даними сертифікаційних випробувань. Зб. наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, – Вип. 97, – 2008 р. – С.120-123.

3. ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Ч.5 Сповіщувачі пожежні теплові точкові. Київ, Держстандарт України, 2004р.- 36с.