УДК 614.8

А.Н. Литвяк канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

В.А. Дуреев, канд. техн. наук, УГЗУ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРМОПАРЫ ТЕПЛОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Получены линейные дифференциальные уравнения динамики чувствительного элемента максимального и дифференциального пожарных извещателей, а также зависимости для определения их динамических параметров.

Постановка проблемы. В современных системах пожарной автоматики широко используются пожарные извещатели (ИП) с применением термопар в качестве чувствительного элемента. Для исследования работы систем пожарной автоматики математическими методами необходимо математическое описание ее элементов.

Анализ последних исследований и публикаций. Работы в направлении разработки тепловых пожарных извещателей с применением термопар в качестве чувствительного ведутся всеми ведущими фирмами, как на Украине, так и за рубежом [1]. Однако в основных технических данных таких тепловых извещателей приводятся только порог срабатывания для максимальных ИП или время срабатывания для заданного градиента температуры для дифференциальных ИП [2]. Эти данные позволяют косвенно оценить динамические параметры чувствительных элементов ИП, такие как постоянная времени и коэффициент усиления. Для исследования динамических процессов работы пожарной автоматики необходимы более точные математические модели, позволяющие учитывать как конструктивные особенности чувствительного элемента ИП, так и реальные условия развития пожара [3].

Постановка задачи и ее решение. Расчетная схема термопары представлена на рис.1.

tт

tв

Рисунок 1 – Расчетная схема термопары

Математическое описание термопары, как динамического звена, можно получить из уравнений для нестационарного теплообмена. Нестационарный теплообмен определяется критерием Био. При малых значениях Био (Bi < 0,1) характерным будет равномерное распределение температуры внутри тела. То есть, в каждый момент времени температура для всех точек тела одинакова.

За промежуток времени dτ телу передается количество теплоты:

dq=αF(tВ−tТ)dτ,				(1)

где:  – площадь горячего спая термопары [м2];

tВ –  температура окружающего воздуха, [К] ;

tТ –  температура горячего спая термопары, [К].

Это же количество теплоты можно определить как:

dq=С⋅m⋅dtT,					(2)

где:  С  – теплоемкость материала термопары, Дж/кгК;

m – масса горячего спая термопары, кг.

Приравняем правые части уравнений (1) и (2):

С⋅m⋅dtT=αF(tВ−tТ)dτ   или     С⋅m⋅dtTdτ=αF(tВ−tТ).

В бесконечно малых отклонениях это уравнение будет иметь вид:

С⋅m⋅d⋅dtTdτ=αF(dtВ−dtТ).			(3)

Известно, что изменение ЭДС термопары пропорционально изменению температуры горячего спая:

de=k⋅dtT,						(4)

где: k – коэффициент Зеебека, В/К.

Подставим (4) в (3):

С⋅mk⋅d⋅dedτ+α⋅Fkde=α⋅F⋅dtВ.

Заменив дифференциалы конечными приращениями, получим линейное дифференциальное уравнение динамики термопары:

С⋅mk⋅Δe+α⋅FkΔe=α⋅F⋅ΔtВ.

При решении задач автоматики часто используют относительные переменные:

e=Δee0;tB=ΔtBtB0,

где: е0   – значение ЭДС термопары исходной точке, В;

tB0 – значение температуры воздуха в исходной точке, К.

В стандартном виде уравнение динамики термопары примет вид:

TTe+e=КТtB,

где:	TT=C⋅mα⋅F    – постоянная времени термопары, с;

KT=ktB0e0   – коэффициент усиления термопары.

Для уменьшения инерционности термопары ТТ, необходимо уменьшать массу горячего спая и увеличивать его площадь. Так же, для снижения ТТ, термопары снабжают пластинчатыми радиаторами.

Дифференциальные ИП имеют в своем составе два чувствительных элемента с малой инерционностью  ТТ1 и большой инерционностью ТТ2, включенных параллельно навстречу друг другу. Решая совместно дифференциальные уравнения для двух элементов, получим:

TT1TT2d2dτ2eΣ+(TT1+TT2)ddτeΣ+eΣ=KT(TT1+TT2)ddτtB,

где: eΣ – суммарное относительное значение ЭДС.

Выводы: Получены линейные дифференциальные уравнения, описывающие динамику термопар максимального и дифференциального пожарных извещателей. Получены зависимости для определения динамических параметров максимального и дифференциального пожарных извещателей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов Ю.А. Деревянко и др. Методы и средства обнаружения пожаров. – Харьков: ХИПБ МВД Украины.–1995.–105 с.

2. Системы безопасности. Киев, Трансэкспо, 2003. – С.76 – 92.

3 Абрамов Ю.А., Переста Ю.Ю. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: ХИПБ, 1997. – С.53 – 57.