## УДК 681.3

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

ТЕПЛОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ТЕРМОРЕЗИСТОРОМ

Бабаян Е.В., НУЦЗУ

НК – Дурєєв В.О., канд. техн. наук., доцент, НУЦЗУ

Тв

Т

I

В системах противопожарной защиты широко используются пожарные извещатели (ИП), у которых в качестве чувствительного элемента (ЧЭ) используется терморезистор. Расчетная схема терморезистора представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Расчетная схема терморезистора

Математическое описание терморезистора как динамического звена получим из уравнений для нестационарного теплообмена, для критерия Био Bi < 0,1, что характерно для равномерного распределения температуры внутри тела. В качестве ИП – «Бриз-11», ЧЭ – позистор.

Согласно [1] сопротивление позистора:

R=RП⋅eA⋅T,		                 (1)

где: R –  текущее сопротивление, Ом; RП – постоянная, Ом; А –  температурный коэффициент сопротивления, %∙К-1; Т –  текущая температура позистора, К.

Получено уравнение динамики позистора в относительных переменных, которое имеет стандартный вид:

TПr−+r−=КПtB,    		  (2)

где:	TП=C⋅mα⋅F;	– постоянная времени позистора, с;

KП=RП⋅А⋅eA⋅T0ТB0R0;  – коэффициент усиления позистора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Минкин С.Б., Шашков А.Г. Позисторы. –  М.: Энергия. – 1973. – 88 с.