РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ СПИНКЛЕРНИХ СИСТЕМ

А. Н.  Литвяк, доцент, к.т.н., доцент

НУГЗУ, Харьков

В.А. Дурєєв, доцент, к.т.н., доцент

НУГЗУ, Харьков

В спринклерных автоматических системах водяного пожаротушения (АСПТ) с динамическими насосами расход воды зависит от количества и места сработавших спринклеров, т.е. от точки возникновения пожара. При проектировании водяных АСПТ согласно [1] необходимо рассматривать как точку с неблагоприятными условиями, так и точку с благоприятными условиями. Первая точка соответствует максимальному потребному напору насосной станции (НС) и ограничивается возможностями насоса, а вторая точка соответствует максимальному потребному расходу НС и ограничивается возможностями привода насоса. В [1] рекомендуется осуществлять выбор НС при проектировании водяных АСПТ по точкам пересечения расходных характеристик НС и распределительной сети (РС), рассчитанных для неблагоприятной и благоприятной точек. В тоже время, в [1] методика расчета расходных характеристик распределительной сети водяных АСПТ не приводится.

Таким образом, существует проблема определения расходных характеристик водяных АСПТ при их проектировании.

Для расчета расходной характеристики РС необходимо располагать ее достоверной математической моделью. Такие модели чрезвычайно громоздки и требуют от проектировщика специальных знаний. В [2] приводится простая методика расчета расходных характеристик участков распределительных сетей, однако нет соответствующих расчетных исследований, позволяющих судить о практическом применении таких расчетов.

Используя подход [1], выполним параметрические исследования расходной характеристики спринклерной АСПТ для защиты помещений класса ОН1. Расчетная схема сети показана на рис.1.

Обозначим: Li – приведенная длинна трубопровода от НС до расчетной точки Рi – точки (с учетом местных гидравлических сопротивлений на участке); Нi – высота расчетной точки Рi относительно оси насоса НС.

Зависимость давления на выходе НС от величины расхода имеет вид [2]:

;		(1)

где: HСТ – высота расположения расчетной точки относительно НС, м; kp – коэффициент расхода участка сети на расчетной площади,     л·мин-1·бар-05; Li – приведенная длина i-го участка трубопровода, м; Di – диаметр трубопровода на i-том участке, мм; n – количество участков трубопровода; Q – расход воды, л·мин-1. C – константа, зависит от типа и состояния трубы.

Рисунок  1 – Расчетная схема распределительной сети:

НС – насосная станция; УУ – узел управления;

Р1 – благоприятная расчетная точка; Р2 – неблагоприятная расчетная точка, Рi – произвольная точка

Выполним исследования расходных характеристик распределительной сети спринклерной АСПТ для помещений класса ОН1 для предельного случая (табл.1), когда расчетная точка Р1 расположена в помещении насосной станции на минимальном расстоянии от стояка, а расчетная точка Р2 на предельной для такого случая высоте и расстоянии. Тогда, все остальные расчетные кривые Рі будут укладываться между этими двумя рассматриваемыми случаями.

Таблица 1					Исходные данные для расчетов

| Расчетный участок | Н,м | L, м | D, м | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,8 | 5,8 | 80 | 120 |
| 2 | 45 | 150 | 40 | 120 |
| і | 27 | 60 | 40 | 120 |

Результаты расчетов представлены на рис.1.

Рисунок 1 – График зависимости давления на выходе их насосной станции от расположения расчетного участка: Р1 – благоприятная точка; Р2 – неблагоприятная точка; Рі – промежуточная точка

Выводы: Представленные результаты расчетных исследований показывают, что при одинаковом расходе разность потребного давления насосной станции в благоприятной и неблагоприятной точках ОН1 достигает 27 бар, что при неправильном выборе привода насоса может приводить к ограничению по мощности привода.

Список использованной литературы

1. Литвяк А.Н. Исследование расходных характеристик распределительных сетей спинклерних автоматических систем водяного пожаротушения помещений класса оОН1. // А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев / Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. Вып. 34. – Х.: НУГЗУ, 2013 – С. 111-114. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppb_2013_34_19.pdf

3. Литвяк А.Н. Расчет расходных характеристик распределительных сетей водяных автоматических систем пожаротушения. // А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев / Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. Вып. 33. – Х.: НУГЗУ, 2013 – С. 113-116.

ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России

приглашает Вас принять участие в V Международной научно-практической конференции «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы»,

которая состоится  18 - 19  сентября 2014 года

Заявка

| Фамилия, имя, отчество | Литвяк Александр Николаевич |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент кафедры к.т.н., доцент |
| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| Телефон, факс | +38050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Форма участия | Заочная |
| Тема доклада | Расходные характеристики распределительных сетей спинклерних систем |
| Название секции | Секция 7. |

Заявка

| Фамилия, имя, отчество | Дуреев Вячеслав Александрович |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент кафедры к.т.н., доцент |
| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| Телефон, факс | +38050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Форма участия | Заочная |
| Тема доклада | Расходные характеристики распределительных сетей спинклерних систем |
| Название секции | Секция 7. |

# Text boxes

H1

УУ

НС

Р1

Р2

H2

Рi

Hi

Р, бар

Q , л·мин-1.

Р1

Рі

Р2