УДК 621.3

ПОТЕРи НАПОРА КОЛЬЦЕВых СЕТей систем ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В.А. Дуреев, канд. техн. наук., доцент, НУГЗУ

Рассмотрен метод оценки влияния геометрических характеристик трубопроводов на гидравлические параметры распределительной сети (РС). Анализ работ [2] показывает, что срабатывание оросителей возле точки ввода сильно изменяет характер движения жидкого ОВ в трубопроводах РС. При этом необходимость и возможность увеличения расчетных диаметров трубопроводов существует  не всегда.

Для оценки гидравлических параметров РС при срабатывании диктующего оросителя и оросителя, размещенного рядом с точкой ввода выполнен расчет кольцевого распределительного трубопровода, рис. 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема кольцевой распределительной сети

Длину питающего трубопровода на участке "О-А" обозначим L1, расход ОВ через него – Q1. Соответственно, длина питающего трубопровода на участке "О-В" – L2, а расход ОВ через него – Q2.

Из расчетной схемы рис. 1 следует:

;        , 			(1)

где: L1 – длинна питающего трубопровода на участке "О-А", м; L2 – длинна питающего трубопровода на участке "О-В", м; Q1 – расход воды на участке "О-А", м3/с; Q2 – расход воды на участке "О-В", м3/с;  Q0 – расход воды на расчетной площади, м3/с [1].

Потери напора на участках "О-А", "О-В":

;        ,		(2)

где: К1 – коэффициент удельной проводимости.

Принимаем допущение, что потери напора на участке трубопровода "А-В" пренебрежимо малы. Из этого следует, что напоры в точках "А" и "В" одинаковы:

.				(3)

Соотношение расходов Q1 и Q2:

;	.		(4)

Из расчетной схемы рис. 1 следует, что  L1 < L2. Из (4): Q1 > Q2.

Тогда:

.				(5)

Используя (1):

;	.		(6)

Подставим (6) в (2), определим потери напора на участке "О-А":

.			(7)

Диаметр кольцевого питающего трубопровода:

.			(8)

где: V = (2÷10) м/с – скорость течения жидкости в трубопроводе.

Анализ (7) и (8) показывает снижение потерь напора для кольцевого распределительного трубопровода, при этом минимальный диаметр кольцевого трубопровода может составлять 0,707 от диаметра тупикового распределительного трубопровода.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5-56-2010 Системи протипожежного захисту. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України . – 2010. – 280 с.

2. Литвяк А. Н. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков // А. Н. Литвяк, В. А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2008. – № 24. – С. 96–99.

на Міжнародну

науково-практичну конференцію

«Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи»

02-03 жовтня 2014 року

Харків

# Text boxes

0

В

Q1

Q0

А

Q2