УДК 65.011

В. А. Дуреев, канд. техн. наук,  ст. преподаватель УГЗУ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

ТЕПЛОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ПОЗИСТОРОМ

В системах противопожарной защиты широко используются пожарные извещатели (ИП), у которых в качестве чувствительного элемента (ЧЭ) используется терморезистор. Техническая документация современных ИП не всегда содержит весь перечень основных данных. Для исследования эффективности работы систем ППЗ необходимо иметь достоверные математические модели составляющих ее элементов, в частности чувствительных элементов.

Математическое описание терморезистора как динамического звена получим из уравнений для нестационарного теплообмена при малых значениях Био (Bi < 0,1), когда температура для всех точек терморезистора одинакова.

В качестве чувствительного элемента точечного теплового ИП «Бриз-11» используется терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления в диапазоне рабочих температур – позистор. Согласно [1] сопротивление позисторов в диапазоне рабочих температур меняется по экспоненциальному закону:

,				(3)

где: 	R –  текущее сопротивление, Ом; RП – постоянная, Ом; А –  температурный коэффициент сопротивления, %∙К-1; Т –  текущая температура позистора, К.

Получено уравнение динамики позистора в относительных переменных:

,					(8)

где:	 			– постоянная времени позистора, с;

– коэффициент усиления позистора.

ЛИТЕРАТУРА

- Минкин С.Б., Шашков А.Г. Позисторы. –  М.: Энергия. – 1973. – 88 с.

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки», яка відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України 30-31 жовтня 2014 року.