УДК 621.3

А. Н. Литвяк, В. А. Дуреев

НУГЗ Украины, Харьков

оценка ПОТЕРЬ НАПОРА КОЛЬЦЕВых РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНых СЕТей

АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Предложен метод учета влияния конфигурации трубопроводов распределительной сети на результаты гидравлических расчетов.

Ключевые слова: топология распределительной сети, диктующий ороситель, гидравлические параметры, жидкое огнетушащее вещество.

В типовых гидравлических расчетах распределительных сетей (РС) автоматических установок водяного пожаротушения (АУВПТ), рассматриваются тупиковые схемы подачи огнетушащего вещества (ОВ) к наиболее удаленному оросителю. В случае срабатывания оросителей, расположенных рядом с точкой ввода, скорость движения ОВ может превысить ограничения, представленные в нормативных документах [1]. Снизить скорость движения ОВ в РС могут трубопроводы больших диаметров, однако их использование приводит к изменению всех гидравлических параметров РС, повышается вес противопожарного оборудования и его стоимость. Из этого следует необходимость выбора и согласования расчетных схем и топологии РС с их гидравлическими параметрами.

По методике [1], в [2] рассмотрен метод оценки влияния геометрических характеристик трубопроводов на гидравлические параметры распределительной сети. В [3] предложена оценка параметров распределительной сети несимметричной топологии, а в [4] расчет рядка кольцевой РС. Анализ работ показывает, что срабатывание оросителей возле точки ввода сильно изменяет характер движения жидкого ОВ в трубопроводах РС. При этом необходимость и возможность увеличения расчетных диаметров трубопроводов существует  не всегда.

Оценим гидравлические параметры РС при срабатывании диктующего оросителя и оросителя, размещенного рядом с точкой ввода. Для этого выполним приближенный расчет кольцевого распределительного трубопровода, рис. 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема кольцевой распределительной сети

Длину питающего трубопровода на участке "О-А" обозначим L1, расход ОВ через него – Q1. Соответственно, длина питающего трубопровода на участке "О-В" – L2, а расход ОВ через него – Q2.

Из расчетной схемы рис. 1 следует:

;        ,					(1)

где: Q0 – расход воды на расчетной площади, м3/с [1].

Потери напора на участках "О-А", "О-В":

;        ,					(2)

где: К1 – коэффициент удельной проводимости [1].

Принимаем допущение, что потери напора на участке трубопровода "А-В" пренебрежимо малы. Из этог следует, что напоры в точках "А" и "В" одинаковы:

.						(3)

Тогда:

.						(4)

Определим соотношение расходов Q1 и Q2:

;	.					(5)

Из расчетной схемы рис. 1 следует, что  L1 < L2. Тогда, из (5) следует, что  Q1 > Q2. Избавимся от переменной Q2 и определим расход Q1  на коротком участке "О-А":

.						(6)

Используя (1):

;	.				(7)

Подставим (7) в (2), определим потери напора на участке "О-А":

.					(8)

Зная расход воды по короткому участку, найдем по [1] диаметр кольцевого питающего трубопровода:

.					(9)

где V = (2÷10) м/с – скорость течения жидкости в трубопроводе.

Анализ (8) и (9) показывает снижение потерь напора для кольцевого распределительного трубопровода, при этом минимальный диаметр D1MIN кольцевого трубопровода может составлять 0,707 от диаметра D0 тупикового распределительного трубопровода.

Выводы. Рассмотрен метод расчета кольцевого распределительного трубопровода, с учетом топологии трубопроводов распределительной сети. Получены зависимости геометрических и гидравлических характеристик трубопроводов от выбранной топологии распределительной сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пожежна автоматика будівель і споруд: ДБН В.2.5–13–98*. – [Чинний від 2006-05-22]. — К. : Держбудівля України, 2006. — 82 с. — (Національний стандарт України).

2. Мурин М. Н. Влияние геометрических параметров трубопроводов на потребную мощность подводимого потока жидкого огнетушащего вещества / М. Н. Мурин, А. Н. Литвяк В. А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2009. – № 26. – С. 65–68.

3. Мурин М. Н. Определение параметров распределительной сети установок водяного пожаротушения при их несимметричной топологии // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2008. – № 24. – С. 57–61.

4. Литвяк А. Н. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков // А. Н. Литвяк, В. А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2008. – № 24. – С. 96–99.

28-30 ноября 2012 року

Івановський інститут ДПС МНС Росії

(м. Іваново)

VII Международная научно-практическая конференция

«Пожарная и аварийная безопасность»

20 сентября 2012 года

| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| --- | --- |
| Адрес | Украина, 61023, г. Харьков, ул. Чернышевского, 94 |
| Телефон, факс | 050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Фамилия, имя, отчество | Литвяк Александр Николаевич |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент, к.т.н., Доцент |
| Тема доклада | Оценка потерь напора кольцевых распределительных сетей автоматических установок водяного пожаротушения |
| Форма участия | Заочная |
| Дата прибытия | --- |
| Бронирование гостиницы | --- |

| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| --- | --- |
| Адрес | Украина, 61023, г. Харьков, ул. Чернышевского, 94 |
| Телефон, факс | 050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Фамилия, имя, отчество | Дуреев Вячеслав Александрович |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент, к.т.н |
| Тема доклада | Оценка потер напора кольцевых распределительных сетей автоматических установок водяного пожаротушения |
| Форма участия | Заочная |
| Дата прибытия | --- |
| Бронирование гостиницы | --- |

# Text boxes

0

В

Q1

Q0

А

Q2