ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОЙ МОЩНОСТИ ПОТОКА ЖИДКОГО ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

В.А. Дуреев, к.т.н. доцент

НУГЗ Украины, г. Харьков

А.Н. Литвяк, доцент, к.т.н., доцент

НУГЗ Украины, г. Харьков

Проведение проектных разработок систем автоматического водяного пожаротушения ставит задачу выбора необходимого противопожарного оборудования. Наименование и номенклатура противопожарного оборудования напрямую зависит от потребных расчетных параметров всей системы. Используя в качестве исходных данных топологию трубопроводов распределительной сети (РС), варьируя только геометрические параметры труб и оросителей, получаем многофакторную задачу определения расчетных параметров.

Следовательно, существует проблема выбора геометрических характеристик трубопроводов и оросителей для оптимизации гидравлических параметров распределительной сети.

В настоящее время для оценки гидравлических параметров РС используется методика [1]. В [2,3] выполнены гидравлические расчеты для рядков РС сложных топологий. Анализ [2, 3] показал, что результаты расчетов могут значительно отличаться из-за принятой изначально топологии распределительной сети. Наибольшее влияние оказывают диаметры трубопроводов участков РС, их протяженность и соединения. В [4] выполнены расчеты для тупиковых рядков РС постоянного переменного диаметра.

Анализ результатов показал, что последовательное увеличение диаметров трубопроводов позволяет снизить гидравлических потери, и в то же время значительно понижает расход и мощность подводимого потока ОВ. Исследования совокупного влияния геометрических характеристик трубопроводов и оросителей на гидравлические параметры распределительной сети, не выполнялись.

Для оценки совокупного влияния геометрических характеристик трубопроводов и оросителей на их гидравлические параметры, рассмотрены тупиковые рядки постоянного и переменного диаметров [4].

В первом случае, на тупиковом рядке РС, подключенном к питающему трубопроводу, расположены 6 оросителей, расстояния между оросителям 3 (м), между крайним оросителем и точкой ввода – 1,5 (м). Во втором случае, 6 оросителей расположены на тупиковом телескопическом рядке РС, подключенном к питающему трубопроводу, расстояния приняты те же. По методике [1] были определены: расход Q0 , напор H0 и мощность М0 подводимого потока ОВ в точке ввода для разных значений диаметров dОР оросителей и dТР трубопроводов.

На рис. 1 ÷ 4 представлены результаты сплайн-аппроксимации полученных результатов расчета с использованием отрезков полиномов третьего порядка.

| СВ-20 Q, л/с dТР, м СВ-15 СВ-12 | Q, л/с n СВ-20 dТР 32 СВ-15 dТР 32 СВ-20 dТР 50 СВ-12 dТР 32 СВ-15 dТР 50 СВ-12 dТР 50 |
| --- | --- |
| Рисунок 1 – График зависимости расхода жидкого ОВ в точке ввода от диаметра трубопровода рядка РС | Рисунок 2 – График зависимости расхода жидкого ОВ, от числа оросителей на рядке РС |

| СВ-20 Н, м dТР, м СВ-15 СВ-12 | СВ-20 М, кВт dТР, м СВ-15 СВ-12 |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – График зависимости напора в точке ввода от диаметра трубопровода рядка РС | Рисунок 4 – График зависимости потребной мощности ОВ в точке ввода от диаметра трубопровода РС |

Анализ графиков на рис. 1 ÷ 4 показывает, что для веток РС равного диаметра, расход, напор и  мощность подводимого потока ОВ в точке ввода в большей мере зависят от диаметра применяемого оросителя. В тоже время отмечено, что для оросителей наибольшего типоразмера характерно максимальное уменьшение этих параметров при увеличении диаметра труб РС.

Кроме того, для труб равного диаметра, расход ОВ в точке ввода ветки РС dТР = 0,032 (м)  с 3 ÷ 6 оросителями СВ-15 отличается менее 1% от расхода на вводе ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 6 оросителями СВ-20.

Расход ОВ в точке ввода ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 5 оросителями СВ-12 отличается менее 1% от расхода на вводе ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 5 оросителями СВ-15 и менее 1,4% для 6 СВ-12 относительно 6 СВ-15. При этом во всех случаях, для СВ-12, за счет большего напора, мощность подводимого потока выше. Эти значения позволяют более гибко использовать геометрические характеристики РС при проектировании.

Выводы. Рассмотрен подход для выработки критериев оптимизации геометрических параметров РС при проектировании установок водяного пожаротушения. Получены зависимости потребного расхода, напора и удельной мощности подведенного потока жидкого ОВ от геометрических характеристик оросителей и трубопроводов РС.

Список использованной литературы

1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений. – К.: Госстрой Украины. 2006. – 82 с.

2. Мурин М. Н. Определение параметров распределительной сети установок водяного пожаротушения при их несимметричной топологии // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов, выпуск 24. Харьков: УГЗУ. 2008.- С. 135 – 138.

3. Литвяк А. Н. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков / А. Н. Литвяк, В. А. Дуреев  // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. 2008. – № 24. – С. 96 – 99.

4. Мурин М. Н. Влияние геометрических параметров трубопроводов на потребную мощность подводимого потока жидкого огнетушащего вещества / М. Н. Мурин, А. Н. Литвяк, В. А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2009. – № 26. – С. 65 – 68.

ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России

приглашает вас принять участие

в III Международной научно-практической

конференции «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы»

20 сентября 2012 года

По результатам конференции планируется издание сборника

материалов и электронная публикация докладов участников на сайте

института: http://www.vigps.ru, http://вигпс.рф.

Электронный: vigps_onirio@mail.ru

Заявка

| Фамилия, имя, отчество | Литвяк Александр Николаевич |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент, к.т.н., доцент |
| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| Телефон, факс | 050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Форма участия | Заочная |
| Тема доклада | Определение потребной мощности потока жидкого огнетушащего вещества в распределительной сети |
| Название секции | Секция 2. Технологии тушения пожаров и спасения людей. |

| Фамилия, имя, отчество | Дуреев Вячеслав Александрович |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент, к.т.н |
| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| Телефон, факс | 050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Форма участия | Заочная |
| Тема доклада | Определение потребной мощности потока жидкого огнетушащего вещества в распределительной сети |
| Название секции | Секция 2. Технологии тушения пожаров и спасения людей. |