# УДК 621.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННІХ ОРОСИТЕЛЕЙ

Андреев В.В., НУГЗУ

НК –  Дуреев В.А., канд. техн. наук, ст. преподаватель НУГЗУ

При проведении гидравлических расчетов автоматических установок водяного пожаротушения (АУВПТ), в качестве параметров работы оросителей используется коэффициент производительности k [1]. В технических данных иностранных оросителей приводится значение К-фактора. Способов перехода, между значениями К-фактора и  коэффициентом производительности k в нормативной литературе нет.

Уравнение объемного расхода жидкого огнетушащего вещества [1]:

,				(1)

где: Q – объемный расход ОВ, м3/с; F- площадь поперечного сечения оросителя, м2;  g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – потери напора м.вод.ст.; ( – коэффициент местного гидравлического сопротивления.

Уравнение расхода для иностранных оросителей предлагается в виде [2]:

,			(2)

где: Q1 – расход ОВ через ороситель, л/мин; К – К-фактор, л/(мин√бар); Р1 – давление перед оросителем, бар.

Тогда:

.		(3)

Получили удобное выражение, позволяющее выполнить гидравлические расчеты по методике в [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений/ Госстрой Украины.– Киев: 2007.– 80 с.

2. Литвяк А.Н., Дуреев В.А. Выбор коэффициента производительности оросителей в гидравлических расчетах. // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов, выпуск 25. Харьков: УГЗУ. 2009. - с. 123 - 125.

.

Заявка на участь у ХІV науково-технічну конференцію курсантів та студентів

«Запобігти, врятувати, допомогти»

# _______ квітня 2010 р. Університет цивільного захисту України

| Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- |
| Поштова адреса | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| Телефон, Е-mail | 707-34-35 avtomat@apbu.edu.ua |
| Дані про учасника |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Андрєєв Володимир Володимирович |
| Факультет | ПБ |
| Курс | ПБ-07-432 |
| Кафедра |  |
| Дані про наукового керівника |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| Місце роботи, посада | НУЦЗУ, старший викладач кафедри АСБІТ |
| Науковий ступінь, вчене звання | Кандидат технічних наук |
| Номер секції | Секція 1 |
| Назва доповіді | Определение коэффициента производительности иностранніх оросителей |