УДК 614.8

О.А. Петухова, к.т.н., доцент кафедри ППНП, НУЦЗУ,

С.А. Горносталь, викладач кафедри ППНП, НУЦЗУ

ЗМІНИ ПРИ ВИБОРІ ОБЛАДНАННЯ ПОЖЕЖНИХ КРАН–КОМПЛЕКТІВ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ

З 1.03.2013 року введений в дію ДБН В.2.5–64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація» замість діючого майже тридцять років СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Введений нормативний документ врахував сучасні тенденції розвитку суспільства, будівництва, водопостачання та елементів забезпечення пожежної безпеки. На кафедрі пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту був створений пакет комп’ютерних програм, реалізація яких побудована на наступних розрахунках:

– визначення витрат води з одного пожежного крану та кількості струменів на кожну точку приміщення в залежності від призначення будівлі;

– визначення основних розрахункових параметрів (довжини компактної частини струменя, напір на пожежному крані, максимальна відстань між пожежними кранами);

– визначення радіусу дії пожежного крана;

– розташування пожежних кранів в будівлі в залежності від заданого їх обладнання, радіуса дії пожежного крана та кількості струменів на кожну точку приміщення;

– побудування плану приміщення з позначенням зон дії розташованих пожежних кранів;

– визначення кількості ПК на одному поверсі та загальної кількості ПК в будівлі.

В якості результатів на екран виводяться значення розрахованих величин та план приміщення з позначеними зонами, які захищаються кожним пожежним краном.

З метою приведення програмного комплексу до відповідності новому нормативному документу необхідно ввести ряд змін:

– пожежні крани мають назву – пожежні кран-комплекти (ПКК) (розділ 8 ДБН В.2.5-64:2012);

– класифікація будівель, будинків та споруд за типом налічує дев’ять позицій (таблиці 3 та 4 ДБН В.2.5-64:2012), а не шість за СНиП 2.04.01-85*;

– залежність мінімальної кількості струменів та витрат з одного пожежного кран-комплекта залежить від інших параметрів будівель (таблиці 3 та 4 ДБН В.2.5-64:2012), наприклад, для житлових будівель нормативні витрати за вимогами СНиП 2.04.01-85* залежали від кількості поверхів та довжини коридорів, а за вимогами ДБН В.2.5-64:2012 – від висоти будівлі (від 26 м до 47 м; від 47 м до 73,5 м; від 73,5 м до 100 м), при цьому кількість струменів на кожну точку приміщення може бути один, два або чотири замість одного, двох або трьох;

– мінімальний радіус компактної частини струменя приймається в залежності від того, чи менша за висотою будівля 47 м або більша (п.8.7 ДБН В.2.5-64:2012), у відмінності від п. 6.8 СНиП 2.04.01-85*, в якому радіус залежить від висоти 50 м;

– за вимогами п.8.13 ДБН В.2.5-64:2012 у шафах пожежних кран-комплектів у будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, окрім розміщення в них пожежного кран-комплекту діаметром 50 мм або 65 мм, виконаного відповідно до ДСТУ 4401-2, в якості первинного засобу пожежогасіння слід перебачити розташування пожежного кран-комплекту діаметром 25 мм, виконаного та укомплектованого відповідно до ДСТУ 4401-01 (крім складських споруд) (таких вимог взагалі не було в старому документі);

– у відповідності до п. 8.3 ДБН В.2.5-64:2012, у квартирах житлових будинків умовною висотою понад 47 м в якості первинного пристрою пожежогасіння слід передбачати установку внутрішнього квартирного пожежного кран-комплекту відповідно до вимог ДБН В.2.2-15:2005 та ДБН В.2.2-24:2009 в комплектації згідно з ДСТУ 4401-1, який забезпечує можливість подавання води у будь-яку точку квартири з урахуванням струменя води 3 м;

– встановлення ПКК діаметром 25 мм не змінює мінімальні витрати на пожежогасіння будівлі та не впливає на кількість струменів на кожну точку приміщення (п.8.11 ДБН В.2.5-64:2012), але для житлових будівель висотою понад 47 м при встановленні квартирного ПКК діаметром 19 мм, 25 мм або 33 мм, необхідно врахувати мінімальні витрати на пожежогасіння квартири в розмірі 0,5 л/с (при цьому не зрозуміло яка кількість квартир приймається розрахунковою);

– кожний пожежний кран-комплект повинен бути обладнаний датчиком положення вхідної запірної арматури сигнал від якого передбачає дистанційне включення пожежних насосів та відкривання запірної арматури на обвідній лінії водомірного вузла (п.8.13 ДБН В.2.5-64:2012).

Враховуючи вищевикладене, авторами внесені відповідні зміни в програму «ВПВ», що дозволить використовувати її у навчальному процесі, при проектуванні систем внутрішнього протипожежного водопроводу, при проведенні перевірки проектної документації або перевірки систем ВПВ діючих об’єктів при виборі обладнання ПКК для конкретної будівлі; обґрунтовано визначати характеристики ПКК, зони їх дії з можливістю виконати розрахунки декількох варіантів влаштування ВПВ без додаткових затрат часу; запропонувати обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами сучасних нормативних документів.