СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПІДВИЩЕНОЇ ПОВЕРХОВОСТІ

О.А. Петухова, С.А. Горносталь

м. Харків, Університет цивільного захисту України

Одним зі способів забезпечення необхідного рівня пожежної безпеки в житлових будівлях підвищеної поверховості є обладнання їх квартирними пожежними кран-комплектами (КПК), які з 1 січня 2006 року обов'язкові до встановлення відповідно до вимог ДБН В.2.2-15-2005. «Житлові будівлі. Основні положення». Рекомендується застосування КПК діаметром 19, 25 і 33 мм у житлових будівлях висотою понад 47 м. Для ефективного використання запропонованого обладнання [1], необхідно визначити фактичну кількість води, яку можна з нього одержати.

Визначення залежності фактичних витрат із КПК від основних факторів (тиску у водопровідній мережі, довжини рукава, діаметра насадка ствола) доцільно виконувати експериментально з використанням теорії планування експерименту. При проведенні експерименту використовувалася поліноміальна залежність другого порядку [2], центральний, композиційний, рототабельний уніформ-план. На першому етапі кодувалися змінні по стандартних залежностях [2], будувався план - матриця експерименту. Для визначення коефіцієнтів при квадратичних членах була виконана серія досвідів у зоряних точках, при цьому зоряне плече α=1,682 (для дворівневого трифакторного експерименту) [2].

Необхідна кількість досвідів N=20, при кількості факторів k=3 і кількості досвідів у центрі плану n0=6 [2].

У табл. 1 наведені дані про рівні варіюваннях факторів.

Таблиця 1 - Рівні варіювання факторів

| Інтервал варіювання та рівень факторів | Тиск у мережі, м | Діаметр насадка ствола, мм | Довжина рукава, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Нульовий рівень xі = 0 | 31 | 8 | 14 |
| Інтервал варіювання | 17 | 2 | 4 |
| Нижній рівень xі = -1 | 14 | 6 | 10 |
| Верхній рівень xі = +1 | 48 | 10 | 18 |
| Зоряні точки: xі =-1,682 | 2 | 4 | 8 |
| xі =+1,682 | 60 | 12 | 20 |
| Кодове позначення | x1 | x2 | x3 |

При проведенні експерименту використовувалась стандартна план матриця [2].

За результатами експериментів були отримані моделі фактичних витрат води із КПК при різних діаметрах рукавів (19 мм, 25 мм і 33 мм):

(1)

(2)

. (3)

Перевірка адекватності отриманих моделей, що здійснювалася за критерієм Фішера, показала, що моделі є адекватними реальним процесам у рамках прийнятих умов і допущень.

Таким чином, аналіз моделей (1) - (3) показав, що експериментально визначені фактичні витрати води із КПК змінюються в межах (0,5 ÷ 7,2) л/с. На величину витрат найбільше впливає тиск в мережі, до якої приєднаний КПК. Для забезпечення необхідної довжини компактної частини струменя, величина тиску повинна бути не менш 6 м, або, характеристики елементів, що входять до складу КПК, повинні забезпечувати найменший опір, тобто мати максимальний діаметр рукава, насадка ствола, мінімальну довжину рукава, що не для всіх квартир забезпечить зрошення кожної точки від КПК. Тому, при значній площі квартири виникає необхідність у розміщенні декількох КПК, з підключенням їх до різних стояків системи водопостачання квартири.

ЛІТЕРАТУРА

1. Петухова Е.А., Бутенко Т.Ю., Горносталь С.А. Определение необходимого количества воды для успешного тушения пожара в жилых зданиях повышенной поверхностности // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов. - Вып.22.- Харьков: УГЗУ. - 2007.- С. 143 - 148.

2. Винарский М.С., Лурье М.В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях. - К.: Техника, 1975, 168 с.