УДК 614.8

Петухова О.А., к.т.н., доцент, НУЦЗ України

Горносталь С.А., к.т.н., старший викладач, НУЦЗ України

Щербак С.М., старший викладач, НУЦЗ України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ В ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ

ПОЖЕЖНИМИ КРАН-КОМПЛЕКТАМИ

Використання пожежних кран-комплектів (ПКК) для гасіння пожежі в початковій її стадії у висотних житлових будівлях висотою понад 47 м регламентується рядом нормативних документів [1 – 3]. Вибір характеристик ПКК впливає на ефективність використання даного пристрою для гасіння пожежі, але чітких вимог для здійснення цього вибору немає.

За вимогами [3] до складу ПКК входить напівжорсткий рукав та розпорошувач визначеного діаметру випускного отвору, але виробники найчастіше комплектують ПКК плоскозгорнутими рукавами довжиною близько 15 м з розпорошувачем, який оснащений пристроєм плавної зміни діаметра випускного отвору. Характеристики складових, якими фактично укомплектований ПКК, впливають на значення їх опорів, а відповідно і на втрати напору в складових ПКК та фактичну кількість води, що можливо одержати з нього.

Для визначення фактичних витрат води з ПКК та втрат напору плоскозгорнутих рукавів діаметром 19 мм та 25  мм проведено експериментальне дослідження, в ході якого були реалізовані умови підключення ПКК до господарчо-питної мережі [5].

В таблиці 1 наведені відомості про рівні варіювання факторів, що впливають на досліджувальні величини (витрати води з ПКК та втрати напору рукавів). Межі змін факторів приймалися виходячи з вимог нормативних документів, пропозицій виробників відповідного обладнання, умов реального використання ПКК в квартирах висотних житлових будівель та умов лабораторії.

Таблиця 1 – Рівні варіювання факторів

| Інтервал варіювання та рівень факторів | Тиск в мережі, м | Відстань від господарчо-питного стояка до розпорошувача, м | Діаметр насадка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Нульовий рівень xі = 0 | 12 | 5 | 4 |
| Інтервал варіювання | 5 | 2 | 1 |
| Нижній рівень xі = -1 | 6 | 3 | 3 |
| Верхній рівень xі = +1 | 17 | 8 | 5 |
| Зіркові точки: xі = -1,682 xі = +1,682 | 2 | 1 | 2 |
|  | 22 | 9 | 7 |
| Кодове позначення | x1 | x2 | х3 |

Обробка результатів вимірювань дозволила визначити коефіцієнти рівняння регресії та отримати моделі втрат напору в рукаві та моделі витрат води з ПКК [4].

Аналізуючи експериментальні дані можна зробити наступні висновки:

– витрати води з ПКК, укомплектованого плоскозгорнутим рукавом діаметром 19 мм довжиною 15 м, змінюються від 0,15 л/с до 0,4 л/с, при цьому втрати напору в рукаві можуть знаходитись в межах (1,1 ÷ 2,4) м;

– витрати води з ПКК, укомплектованого плоскозгорнутим рукавом діаметром 25 мм довжиною 15 м, змінюються від 0,06 л/с до 0,3 л/с, при цьому втрати напору в рукаві можуть знаходитись в межах (0,04 ÷ 1,16) м.

Порівнюючи результати фактичних витрат води, що можна одержати з ПКК, укомплектованого плоскозгорнутим рукавом діаметром 19 мм або 25 мм, з необхідною кількістю води для успішної ліквідації пожежі в житловій висотній будівлі [6], можливо зробити висновки:

– успішність гасіння пожежі від ПКК залежить від можливості забезпечити подачу за допомогою ПКК необхідної кількості води на відведення кількості теплоти, що виділяється від горіння пожежного навантаження житлової будівлі;

– на фактичну кількість води з ПКК значно впливають характеристики водопровідної мережі, до якої підключений ПКК (господарчо-питний або протипожежний водопровід), а також характеристики складових ПКК;

– для забезпечення успішного гасіння пожежі в висотній житловій будівлі за допомогою ПКК необхідно здійснювати вибір обладнання ПКК враховуючі характеристики будівлі та її пожежного навантаження, а також характеристики водопровідної мережі.

Для розробки рекомендацій по вибору характеристик ПКК в залежності від умов їх експлуатації та для забезпечення успішного гасіння пожежі з ПКК планується провести додатково ряд дослідів з визначення фактичної кількості води з ПКК, що мають інші характеристики складових (тип та довжина рукава, тип та діаметр розпорошувача).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. ДБН В.2.5-64:2012. – [Чинний від 01-03-13]. – К.: Держбуд України, 2013. – 135 с.

2. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків. ДБН В.2.2-24:2009. – [Чинний від 11-09-2009]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 105 с.

3. Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD): ДСТУ 4401-1-2005. [Чинний від 25-05-05]. – К.: Держспоживстандарту України, 2005. –  22 с. (Національний стандарт України).

4. Петухова О.А. Дослідження характеристик пожежних кран-комплектів / О.А. Петухова, С.А.Горносталь, С.М. Щербак // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ, 2015. – Вып. 37. – С. 154-159. – Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol37/Ppb_2015_37_29.pdf.

5. Петухова О.А. Визначення опору рукавів пожежних кран-комплектів / О.А Петухова, С.А. Горносталь, С.М. Щербак // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ, 2015. – Вып. 36. – С. 180-183. – Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol36/petuhova.pdf

6. Петухова О.А. Визначення необхідної кількості води для успішного гасіння пожежі в житлових будівлях підвищеної поверховості/ О.А Петухова, С.А. Горносталь, Т.Ю. Бутенко // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ, 2007. – Вып. 22. – С. 143-148.