УДК 614. 84

СНИЖЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЗАДЫМЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ

В ПОМЕЩЕНИЯХ

А.В.Елизаров, канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ

Плотность является важной характеристикой дыма, так как из-за нее снижается видимость, что препятствует эвакуации людей при пожаре. Если люди находятся в незнакомом здании, то снижение видимости может очень быстро стать причиной опасной ситуации.

Снижение видимости зависит от состава и концентрации дыма, размера частиц и их распределения, природы освещения, физического и психического состояния наблюдателя. Плотность дыма можно измерить объективно путем определения снижения интенсивности светового луча при его прохождении через задымленную  атмосферу.

Затем объективные измерения можно субъективно  связать со снижением видимости. Результаты объективных измерений плотности дыма обычно выражают в единицах ослабления света или оптической плотности.

Ослабление света представляет собой степень ослабления светового луча при его прохождении через задымленную атмосферу.

Для обеспечения видимости при пожаре можно использовать традиционный способ – удаление дыма. Однако, несмотря на внешнюю простоту этого способа (особенно для случая, когда его техническое решение заложено в проекте), он обладает существенными недостатками. Первый и основной состоит в том, что при реализации способа дымоудаления не учитываются физико-химические процессы развития пожара. Если увеличивается интенсивность отвода дыма, как следствие, увеличивается приток воздуха. Это же, в свою очередь, способствует интенсификации процесса горения очага.

Альтернативой способу дымоудаления является способ дымоподавления. Суть способа состоит в очистке дыма от твердых аэрозолей. Самым простым и дешевым способом очистки является распыленная вода. Распыленная вода – это дисперсный поток (как правило, неоднородный), движущийся с некоторой скоростью под действием силы тяжести и начального импульса. Обладая запасом кинетической энергии, жидкодисперсный поток способен передавать часть энергии газовоздушной среде, увлекая ее внутрь потока. В процессе движения жидкодисперсная и газовая фазы взаимодействуют друг с другом. Имеют место процессы тепло- и массообмена. То есть, если газовая фаза имеет температуру выше, чем температура жидкодисперсной фазы, то в процессе теплообмена понижается температура газа и повышается температура жидкости. Твердые аэрозоли (пыль, дым) «налипают» на капли распыленной жидкости [1].

Способ дымоподавления может быть реализован посредстом спринклерных систем. Однако не на всех объектах жизнедеятельности оправданными материальными затратами следует считать залив оборудования, мебели, порчу интерьера в помещениях или эвакуационных коридорах, прилегающих к помещению, в котором возник пожар.

Таковым является оборудование, основанное на принципе осаждения диспергированной жидкостью [2]. Указанный метод относится к классу так называемых методов мокрой очистки. Аппараты и устройства мокрой очистки имеют следующие достоинства:

- сравнительно небольшая стоимость и высокая эффективность  удаления;

- способ  используется для частиц  малого размера (порядка 0,1 мкм);

- возможность одновременно с очисткой от твердых частиц производить очистку от газообразных продуктов горения и других веществ, выделяющихся при горении.

Последнее преимущество тем более важно, что часто  одним из наиболее опасных факторов воздействия продуктов горения на организм человека является именно воздействие газов, а не  макрочастиц дыма.

В общем виде механизм улавливания частиц аэрозоля диспергированными водными составами включает в себя два взаимосвязанных процесса: укрупнение за счет коагуляции твердых частиц и капель жидкости и оседание полученных агрегатов вследствие гравитации. Для эффективной гидроочистки воздуха необходимо, чтобы прошли пять последовательных стадий процесса, каждая из которых  характеризуется своей степенью вероятности:

- встречи частички дыма на пути своего движения с каплей;

- соприкосновения частички с каплей;

- удержания;

- захвата частички каплей;

- оседания получившегося агломерата в воздушном потоке.

Для оценки влияния химических добавок на эффективность пылеподавления в целом необходимо оперативно и с большой точностью определять значения краевого угла смачивания. Автором [3] предложен и апробирован метод непосредственного определения краевого угла смачивания посредством изучения смачивания водой частиц пыли. Результаты исследований показали, что смачиваемость пыли растворами ПАВ (поверхностно-активными веществами) уменьшается в ряду:

- производные ароматических углеводородов (смачиватель ДБ);

- производные ароматических углеводородов с линейным (синтатол ДБ-7) и  разветвленным (неонол В 1020-12) строением радикала. Отсюда следует, что для повышения эффективности захвата мелкодисперсных фракций в практике целесообразно  добавлять в распыленную воду ПАВ, особенно типа производных ароматических углеводородов.

Приведенный выше способ борьбы с аэродисперсной системой на пожаре является рабочим инструментом снижения плотности задымленности в жилых помещениях. Использование для этого установок импульсного пожаротушения, которые находятся на вооружении подразделений МЧС («Тайфун», «Витязь», IFEX), позволит решить поставленную задачу.

ЛИТЕРАТУРА

- Вейсенберг И.В., Глузберг В.Е. О влиянии поверхностных сил на эффективность улавливания витающей пыли мелкодисперсным жидким аэрозолем. Вопросы теории экспериментальной физики. – Караганда, 1978. – С. 27-31.

- Елизаров А.В. Дымоосаждение – один из способов защиты личного состава при пожарах в закрытых объемах // Научн.-практ. конф. «Пожарная безопасность», г. Киев: УкрНИИПБ МВД Украины, 1997. – С. 264.

- Макушев М.К. О коэффициенте захвата взаимодействующих частиц дисперсных систем // Сб. научн. тр. Вып. 47. – М.: ВГИ, 1981. – С. 11-19.