## УДК 681.3

В.А. Дуреев, канд. техн. наук., доцент, НУГЗ Украины  http://nuczu.edu.ua/ukr/

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ТЕПЛОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ТЕРМИСТОРОМ

Современные системы пожарной сигнализации (СПС) содержат адресно-аналоговые пожарные извещатели (ИП), в документации к которым не всегда приведены их основные технические данные. Для исследования эффективности работы ИП необходима информация о динамических параметрах составляющих их элементов, в частности чувствительного элемента (ЧЭ).

Динамические параметры ИП можно определить, по его математической модели, которая должна учитывать материал, конструктивное оформление, а так же диапазон рабочих температур. Таким образом, существует проблема улучшения технических данных динамических параметров элементов СПС.

В [1, 2] представлены модели ЧЭ точечного теплового ИП с учетом конструктивных особенностей и условий развития пожара. Предложенные модели ЧЭ требуют точное математическое описание ЧЭ и дополнительные экспериментальные данные исследуемого ИП. В [3, 4, 5] представлены модели ЧЭ с термопарой, позистором и термистором, без учета конструктивных особенностей.

Согласно [6], зависимость сопротивления  RT термистора от температуры, имеет вид:

| RТ=ATbeBT; | (1) |
| --- | --- |

где  А, b, В – константы, зависящие от полупроводникового материала и конструктивного оформления термистора; Т – текущая температура термистора, К.

Представленная в [5] модель ЧЭ с термистором, рассмотрена для b << 1, когда константа  А соответствует сопротивлению термистора при бесконечно большой температуре.

Выполним математическое описания термистора, как чувствительного элемента пожарного извещателя в интервале рабочих температур, с учетом b. Расчетная схема ЧЭ с термистором представлена на рис.1.

Тв

Т

I

Рисунок 1 – Расчетная схема чувствительного элемента с термистором

Для этого, в уравнении (1) приравняем дифференциалы левой и правой части:

| dRТdT=AbTb−1eBT−ABTbT2eBT=RtTb−1b+βT. | (2) |
| --- | --- |
| Выполним замену: |  |
| Rt=AeBT; β=−BT2, | (3) |

где Rt – сопротивление термистора при номинальной температуре, Ом; β – температурный коэффициент.

Математическую модель термистора, как динамического звена, получим из уравнения для нестационарного теплообмена при критерии Био < 0,1, что соответствует равномерному распределению температуры внутри ЧЭ. Тогда, количество тепла переданное и поглощенное термистором:

| С⋅m⋅ddТdτ+αFdТ=αFdТВ, | (4) |
| --- | --- |

где С – теплоемкость материала термистора, Дж∙кг-1∙К-1; m – масса термистора, кг; Т – температура термистора, К; τ – время, с; α – коэффициент конвективного теплообмена, Вт∙м-2 ∙К-1; F– площадь поверхности термистора, м2; ТВ – температура окружающего воздуха, К.

Подставим (2), (3) в (4), получим:

| С⋅mRtTb−1b+βT⋅ddRТdτ+α⋅FRtTb−1b+βT⋅dRТ=α⋅F⋅dТВ. | (5) |
| --- | --- |

Выполним линеаризацию уравнения (5) методом полного дифференциала. Уравнение динамики термистора в относительных переменных примет вид:

| TТrT+rT=КТtB; | (6) |
| --- | --- |

| TТ=C⋅mα⋅F; KТ=RtTb−1b+βTТB0RT0, | (7) |
| --- | --- |

| где ТТ – постоянная времени термистора, с; КТ – коэффициент усиления термистора; rT, tB – относительные переменные. |  |
| --- | --- |

Из уравнения  (7) следует, что для уменьшения инерционности чувствительного элемента извещателя, необходимо уменьшать массу термистора и увеличивать его площадь. Кроме того, для снижения ТТ, на чувствительном элементе может быть размещен пластинчатый радиатор.

Для экспериментального определения величины постоянной времени извещателя, необходимо выполнить два сертификационных испытания [7]: определить статическую и динамическую температуры срабатывания.

Тогда:

| TИП=ТДИН−ТСТdТdτ, | (8) |
| --- | --- |

где ТИП – постоянная времени извещателя, с; ТСТ – статическая температура срабатывания ИП, 0С; ТДИН – динамическая температура срабатывания ИП, 0С;  dТdτ – скорость повышения температуры, 0С ∙с-1.

Выводы: Выполнено математическое описание чувствительного элемента максимального пожарного извещателя с термистором. Получены уравнения динамики, приведены зависимости для определения динамических параметров чувствительного элемента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Ю.А. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания/ Ю.А. Абрамов, Ю.Ю. Переста// Проблемы пожарной безопасности. – Х.: ХИПБ. – 1997. – С.53 – 57.

2. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний. Дисс. канд. техн. наук: 21.06.02 – Черкассы. – 2005. –181с.

3. Литвяк А.Н. Математическое описание термопары теплового пожарного извещателя /А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: УЦЗУ. – 2007. № 22 – С. 120–122.

4. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента максимального теплового пожарного извещателя с терморезистором / В.А. Дуреев, А.Н. Литвяк // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2012. № 32 – С. 74–77. Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

5. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2016. Випуск 39 – С. 100–102.  Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol39/Dureev.pdf

6. Шашков А.Г. Динамические свойства цепей с термисторами/ А.Г. Шашков, А.С. Касперович// –М.– Л.:Госэнергоиздат.–1961.–208с.

7. Комар С.В. Визначення постійної часу точкового теплового пожежного сповіщувача за даними сертифікаційних випробувань / С.В. Комар, О.М. Литвяк, В.О. Дурєєв // Зб. наукових праць. –Х.: УкрДАЗТ. – 2008. Випуск 97 – С. 120–123.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

18-19 травня 2017 р.

Черкаси-2017

Довідка про автора

| 1 | Прізвище, ім’я, по батькові | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| --- | --- | --- |
| 2 | Посада | Доцент кафедри |
| 3 | Науковий ступень, вчене звання | Кандидат технічних наук, доцент |
| 4 | Повна назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| 5 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 6 | Телефон | 050-406-37-50 |
| 7 | E-mail | asbit@nuczu.edu.ua |
| 8 | Номер секції | Секція 2. Розвиток, застосування засобів цивільного та протипожежного захисту. |
| 9 | Назва доповіді | Математическая модель чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором |
| 10 | Необхідне технічне забезпечення Поселення | ––––––––––––––––––––––––––––– |