# УДК 621.3

К.И. Ищук, студентка НУГЗ Украины

НР –  В.А. Дуреев, канд. техн. наук, доцент НУГЗ Украины

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС

Водяная завеса (ВЗ) – поток воды или ее растворов, препятствующий распространению через него пожара или способствующий предупреждению прогрева технологического оборудования до предельно допустимых температур. Для создания ВЗ могут использоваться дренчерные оросители общего и специального назначения. При проведении гидравлических расчетов водяных автоматических систем пожаротушения (АСПТ) с ВЗ стремятся выполнить требования [1]. При этом  вопросы эффективности применения  оросителей специального назначения для создания ВЗ не учитываются.

Исследована эффективность водяной завесы оросителем общего назначения ДВВ-10 (рис. 1) и оросителем специального назначения типа «Завеса» (рис. 2) с таким же диаметром условного прохода.

Рис. 1 Эпюра и карта орошения оросителя ДВВ-10

Основные технические данные ДВВ-10:

- диаметр условного прохода d = 10 (мм);

- коэффициент расхода K = 60 (л∙мин-1 ∙бар-0,5).

Рис. 2 Эпюра и карта орошения оросителя «Завеса»

Основные технические данные оросителя «Завеса»:

- диаметр условного прохода d = 10 (мм);

- коэффициент расхода Kf  = 48 (л∙мин-1∙бар-0,5).

В табл.1 представлены результаты сравнительного расчета водяной завесы по методике [2]. В качестве гидравлических параметров, влияющих на работу ВЗ определены: Iср – средняя интенсивность орошения, л·с-1·м-2;
qL – удельный расход водяной завесы, расход, приходящийся на один погонный метр ширины завесы в единицу времени, л·с-1·м-2;
nR – число оросителей для создания водяной завесы на участке L; Sh 
– глубина завесы, перпендикулярная к ширине завесы протяженность защищаемой площади, в пределах которой обеспечивается заданный удельный расход, м; Qпотр –  потребный расход водяной завесы, л·с-1.

Таблица 1    Гидравлические параметры оросителей ДВВ-10 «Завеса»

| Ороситель | d, мм | Кf, л·мин-1· ∙бар-0,5 | р, бар | Iср, л·с-1·м-2 | qL, л·м-1 | nR | Sh, м | Qпотр, л·с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВН-10 | 10 | 60,0 | 12 | 0,28 | 0,069 | 15 | 0,29 | 51,9 |
| Завеса | 10 | 48,0 | 12 | 0,62 | 0,154 | 7 | 1,50 | 19,4 |

Выводы: результаты расчета показывают, что эффективность водяных завес, с учетом нормативных требований по удельному расходу воды и глубине завесы, для оросителя специального назначения типа «Завеса» в 2, 5 раза выше, по сравнению с оросителем общего назначения ДВВ-10 с таким же диаметром условного прохода.

ЛИТЕРАТУРА

1. НПБ 87-2001 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний / ФГУ ВНИИПО МВД России. – Москва: 2001. – 35с.

2. Литвяк А.Н. Определение параметров распределительной сети для создания водяной завесы общего назначения /А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев//Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ. 2012. № 31 –С. 120–122.

КОКШЕТАУСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

VI Международная научно-практическая конференция среди магистрантов, курсантов и студентов

«ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

г. Кокшетау

15 марта 2018 г.

Заявка

| Полное название организации | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество | Ищук Кристина Игоревна Студентка |
| Фамилия, имя и отчество | Дуреев Вячеслав Александрович Доцент кафедры, к.т.н., доцент Научный руководитель |
| Название доклада | Исследование эффективности водяных завес |
| Секция № | 2. Проблемные вопросы инженерной защиты населения и территорий. |
| Необходимость в технических средствах | ---- |
| Необходимость бронирования номера в гостинице | ---- |
| Почтовый адрес | 61023, Украина, г. Харьков, ул. Чернышевская, 94 |
| E-mail | asbit@nuczu.edu.ua |
| Телефон | +380504063750 |

# Text boxes

0,0        0,2        0,4        0,8        1,0 Р, МПа

Q, л/с

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0        1,0       2,0  L, м

Р=0,5 МПа

Р=0,05 МПа

Н, м

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0         1,0        2,0   L, м

L, м

В, м

1,0

0,0