## УДК 681.3

В.О. Дурєєв, к. т. н., доцент, доцент кафедри

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗРОШУВАЧІВ І ТРУБОПРОВОДІВ НА ГІДРАВЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

При використанні в якості вихідних даних геометричних характеристик зрошувачів та трубопроводів розподільчої мережі (РМ) різної топології, визначення гідравлічних параметрів автоматичних систем водяного пожежогасіння (АСВПГ) стає багатофакторним завданням. Так зменшення діаметрів трубопроводів РМ зменшує їх вартість, проте збільшує гідравлічні втрати та витрату вогнегасної речовини ВР, підвищуючи вартість насосів основного водоживлювача.

Задачею роботи є дослідження сукупного впливу геометричних характеристик трубопроводів і зрошувачів на гідравлічні параметри РМ АСВПГ. Для оцінки такого впливу, розглянуті розрахункові схеми рядків розподільчої мережі.

Для дослідження сукупного впливу геометричних параметрів розподільчої мережі на гідравлічні параметри системи водяного пожежогасіння, розглянуто дві типові топології РМ: тупикові рядки постійного (рис. 1) і змінного (рис. 2) діаметрів [1].

В обох випадках, на рядках розташоване від 3 до 6 зрошувачів, відстані між зрошувачів 4 (м), відстань до точки введення 2 (м).

Рис. 1. Розрахункова схема рядка розподільчої мережі постійного діаметра

Рис. 2. Розрахункова схема рядка розподільчої мережі змінного діаметра

В результаті досліджень, були визначені: витрата Q0, напір H0, потужність М0 потоку ВР що підводиться у точці введення та діаметри рядків РМ для типових водяних зрошувачів. Результати розрахунків, представлені в таб. 1.

Таблица1

| Діаметр рядків, мм | Тип СВ | Q0, л/с | H0, м | М0, кВт | m0, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,032 | СВ-8 СВ-10 СВ-12 СВ-15 СВ-20 | 9,46 10,53 12,39 17,34 34,92 | 99,68 75,78 76,94 111,23 329,61 | 9,24 7,82 9,34 18,9 112,8 | 36,38 |
| 0,040 | СВ-8 СВ-10 СВ-12 СВ-15 СВ-20 | 9,05 9,6 10,57 13,12 21,47 | 74,01 45,24 36,76 39,14 73,6 | 6,56 4,25 3,81 5,03 15,49 | 44,89 |
| 0,050 | СВ-8 СВ-10 СВ-12 СВ-15 СВ-20 | 8,76 8,93 9,23 10,06 12,68 | 58,01 27,88 16,77 11,32 10,98 | 4,98 2,43 1,51 1,12 1,36 | 76,87 |
| 0,065 | СВ-8 СВ-10 СВ-12 СВ-15 СВ-20 | 8,66 8,69 8,75 8,91 9,45 | 52,93 22,68 11,35 5,24 2,53 | 4,49 1,93 0,97 0,46 0,23 | 98,65 |
| 65;50;50;40;32;20 65;65;50;50;32;20 80;80;65;50;40;20 | СВ-12 | 12,74 | 33,16 | 4,14 | 55,57 |
|  | СВ-15 | 16,79 | 24,99 | 4,11 | 65,35 |
|  | СВ-20 | 26,28 | 21,45 | 5,52 | 79,06 |

Як показує аналіз отриманих результатів, для рядків РМ рівного діаметра, витрата, напір і потужність потоку ВР що підводиться в точці введення, в більшій мірі залежать від параметрів зрошувачів. При цьому, для зрошувачів найбільшого типорозміру характерно максимальне зменшення цих параметрів при збільшенні діаметра труб.

Отримані результати показують, що на гідравлічні параметри розподільчої мережі, в першу ступінь впливають геометричні параметри зрошувачів, а потім параметри трубопроводів розподільчої мережі.

Зменшення діаметрів трубопроводів розподільчої мережі збільшує гідравлічні втрати та витрату вогнегасної речовини.

Телескопічна топологія розподільчої мережі дає переваги у досягненні потрібних гідравлічних параметрів усієї системи.

Виявлено групи комбінацій геометричних характеристик трубопроводів та зрошувачів з близькими гідравлічними параметрами, урахування яких дозволяє знизити вартість розподільчої мережі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дурєєв В.О. Дослідження гідравлічних параметрів розподільчої мережі системи водяного пожежогасіння / Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. Вып. 43. – Х.: НУГЗУ, 2018. – С. 30-45.

ІX Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

18-19 травня 2018 р.

Черкаси

Довідка про автора

| 1 | Прізвище, ім’я, по батькові | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| --- | --- | --- |
| 2 | Посада | Доцент кафедри |
| 3 | Науковий ступень, вчене звання | Кандидат технічних наук, доцент |
| 4 | Повна назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| 5 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 6 | Телефон | 050-406-37-50 |
| 7 | E-mail | asbit@nuczu.edu.ua |
| 8 | Номер секції | Секція 3. Фізико-хімічні процеси, чинники їх виникнення та моделювання в умовах пожеж і надзвичайних ситуацій |
| 9 | Назва доповіді | Дослідження впливу геометричних характеристик зрошувачів і трубопроводів на гідравлічні параметри розподільчої мережі системи водяного пожежогасіння |
| 10 | Необхідне технічне забезпечення, поселення | ––––––––––––––––––––––––––––– |

# Text boxes

0    6                       5                         4                       3                       2                        1

О             6                        5                         4                       3                       2                       1