# УДК 621.3

# В.А. Дуреев, к.т.н., доцент НУГЗ Украины

ВЫБОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

При проведении проектных разработок автоматических систем водяного пожаротушения (АСВПТ), необходимо выбрать требуемое противопожарное оборудование: трубопроводы, запорную арматуру. Номенклатура данного оборудования, как и расчетный запас огнетушащего вещества (ОВ), зависят от гидравлических параметров АСВПТ. И если стоимость агрегатов запорной арматуры зависит от производителя оборудования, то стоимость трубопроводов, насосов, запас ОВ определяются параметрами расчета.

Гидравлические расчеты РС сложной топологии, приведены в [2, 3]. Анализ этих работ показал, что результаты гидравлических расчетов РС в значительной степени зависят от длины и принятой топологии РС, параметров оросителей. Так уменьшение диаметров трубопроводов РС снижает их стоимость, но приводит к увеличению гидравлических потерь и расходов ОВ, повышая таким образом стоимость насосов основного водопитателя.

Выполнены исследование совокупного влияния геометрических параметров РС на гидравлические параметры АСВПТ. Для этого были рассмотрены две типовые топологии РС: тупиковые рядки постоянного (рис. 1) и переменного (рис. 2) диаметров. На рядках размещено от 3 до 6 оросителей, расстояния между оросителей 4 (м), расстояние до точки ввода «О» – 2 (м).

а)						б)

Рис. 1. Расчетная схема рядка распределительной сети:

а) постоянного диаметра; б) переменного диаметра

В результате исследований были определены: расход Q0, напор H0, мощность М0 подведенного потока ОВ в точке «О». Результаты расчетов, представлены на рис. 3.

Полученные результаты показывают, что на гидравлические параметры РС, в первую степень влияют геометрические параметры оросителей, а потом параметры трубопроводов РС. Увеличение диаметров трубопроводов РС снижает гидравлические потери и расход ОВ. Телескопическая топология РС дает преимущества в достижении нужных гидравлических параметров всей АСВПТ.  Выявлены группы комбинаций геометрических характеристик трубопроводов и оросителей с близкими гидравлическими параметрами, учет которых позволяет снизить стоимость РС и АСВПТ в целом.

а)					   	       б)

в)						         г)

Рис. 3. Зависимость гидравлических параметров распределительной сети:

а) расход ОВ от диаметра рядка РС; б) расход ОВ от количества оросителей в рядке РС; в) напор от диаметра рядка РС; г) мощность подведенного потока ОВ от диаметра рядка РС

ЛИТЕРАТУРА

1. Литвяк А. Н. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков / А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев  // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. 2008. – № 24. – С. 96 – 99 – Режим доступа: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol24/litv_dureev_gidrav.pdf

2. Дурєєв В.О. Дослідження гідравлічних параметрів розподільчої мережі системи водяного пожежогасіння // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ. – 2018. – № 43. – С. 54 – 57 – Режим доступа: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol43/dureevpdf.pdf

Кокшетауский технический институт

Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан

020000, г. Кокшетау, ул. Акана-сері 136

Контактный телефон: (87162) 25-58-95

IX Международная научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы пожарной безопасности,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

г. Кокшетау, ул. Акана-сері 136

25-26 октября 2018 г

Заявка

| Полное название организации | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество | Дуреев Вячеслав Александрович Доцент кафедры, к.т.н., доцент |
| Название доклада | ВЫБОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| Секция № | 2. Наука и инновации в области гражданской защиты |
| Необходимость в технических средствах | ---- |
| Необходимость бронирования номера в гостинице | ---- |
| Почтовый адрес | 61023, Украина, г. Харьков, ул. Чернышевская, 94 |
| E-mail | asbit@nuczu.edu.ua |
| Телефон | +380504063750 |

# Text boxes

СВ-12

СВ-10

О   6         5         4        3        2         1

СВ-8

СВ-15

СВ-20

dТР, м

Н, м

СВ-20

СВ-15

СВ-12

СВ-10

СВ-8

dТР, м

М, кВт

dТР, м

Q, л/с

СВ-20

СВ-15

СВ-12

СВ-10

СВ-8

43

3

1

2

СВ-20 dТР 40

СВ-15 dТР 32

СВ-20 dТР 32

n

О    6        5         4        3        2        1

Q, л/с